        Перечень  работ,  проделанных  ТСЖ  в 2011-м году.

1.  Произведена  установка  видеонаблюдения  и  видеорегистрации.  

     В  технической   комнате  установлено  оборудование.  

     Установлены  3  видеокамеры,  удалённый  монитор  находится  в   

     комнате  консьержей  для  круглосуточного  наблюдения.  Работы  были  
     выполнены   частично   с  привлечением  целевых средств.
2. Закончен  монтаж  всех  видов  сигнализаций,  в  том  числе  аварийных,  и 
     вывод  всей  информации  на  сводный  пульт в комнату круглосуточного наблюдения:

-   сигнализация  падения  давления  теплоносителя,  поступающего  из
    теплоснабжающей  организации  города;

-   падения  давления  сетевой  холодной  воды  на  входе  в  дом;

-   повышения  сверх  нормы  давления  в  системе  отопления  дома;

-   затопление  теплового  узла – автоматически  начинает  работать 
    установленный  нами  дренажный  насос,  сигнализация  работы 
    аварийного  насоса  выведена  в комнату круглосуточного наблюдения;

-  затопление  насосной  станции – автоматически  начинает работать 
   дренажный  насос  в  помещении  насосной,  сигнализация  работы  
   аварийного  насоса  выведена   в комнату круглосуточного наблюдения.
   Также  смонтированы  дополнительные  энергозависимые  (с  питанием  от  
   аккумуляторов)  сигнализации  аварийного  затопления  помещений

   насосной  станции  и  теплового  узла  с  сигнализацией  в комнате круглосуточного наблюдения.
3.  Произведена  ежегодная  чистка  всех  фильтров, 
4.  Изготовлены  ступеньки  на   входе  в  подвал  и  забетонирована 
     центральная   комната  в  подвале,  оборудована   мастерская. 
5.  Регулярная ревизия  всех  насосов:  2 - 3 раза в год.  
6. Изготовлен  козырек  над  задним  входом;

7. Капитальный  ремонт  парадных  ступенек -  выложены  плиткой  
    парадные   ступеньки  и  сделана  еще  одна  ступенька - всего 9 ступеней.
8. Произведен  ремонт  плитки  на  этажах  после  зимы – всего 6 кв. метров.
9. Произведен  капитальный  ремонт  грузового  и  грузопассажирского 
    лифтов.  Демонтированы  и  заново  смонтированы  оба  лифта  бесплатно 
     за счет  обслуживающей  организации.  
10. Начат  капитальный  ремонт  полукруглой  декоративной  стены  высотой  

      55 метров. Работы  ведет  застройщик  ОАО  «ДСК».  ТСЖ  обеспечило  

      бытовые  условия  для  строителей:  комната  отдыха,  туалет, 
      умывальник,  чайник,  возможность  подключения  СВЧ - печи.
11. Видеонаблюдение  дополнено  4-й  камерой,  проведено  освещение 
      входа  в  подвал,  все  работы  выполнены  за  счет  ТСЖ,  без  
      привлечения целевых  средств. 
12. Изготовлен  и  покрашен  мусорный  контейнер.
13. Изготовлены,  установлены  и  покрашены  заборы  вокруг  дома – 
      получилось  4  огороженные  зоны  для  посадки   в  2012-м  году 

      кустарников  и  деревьев.
14. Проведено  ежегодное  благоустройство  детской  площадки:  покрашен 
     и  отремонтирован  инвентарь,   произведена  выемка  из  песочницы 
     старого  песка  и  загрузка  нового.
15. Начато  частичное  дублирование  имеющихся  задвижек  путём
      дополнительной  установки  дисково - поворотных  затворов  (ДПЗ)  в
      подвале.  Установлено  10 ДПЗ. 
16. Проведена  ежегодная  промывка  системы  отопления  и  ревизия
       всех  задвижек.
17. Проведена  химическая (кислотой)  промывка  теплообменника  « Ридан».
18. Восстановлен  после  аварии   автоматический  регулятор температур -  
       АРТ - 01.
19. Дважды  восстановлена  работоспособность  электромагнитного   

      регулируемого клапана - задвижки. 
      Устройство  это  дорогостоящее,  приобрести  клапан  можно  только  «на 
      заказ»  с  ожиданием  в  течение  1 месяца.
20.  Произведено  переключение  подпитывающих  автоматических  насосов  
       и  их  систем  управления  на  системе  отопления -  замена  местами. 
21. На  техническом  этаже  для  сброса  лишнего  давления  в  системе 
      отопления  установлен  предохранительный   клапан  на  2,5 атм.  Клапан

      срабатывает  когда  давление  в  тепловом  узле  превышает  8,2 атм.  

      При  норме  7,2 атм.  (на  уровне  подвала).
22. Почти  закончены  работы  по  установке  диодов  в  осветительные 
арматуры  ночного  (аварийного)  освещения  чтобы  лампы  накаливания   реже  перегорали.  В  нашем  доме  повышенное  (на  верхней  границе  нормы)  напряжение  питания,  особенно  по  ночам.
23. Оборудована  комната  видеонаблюдения,  постелен  линолеум.
24. Над  парадным  входом  изготовлен  отлив.
25. На  16-м  этаже  изготовлена  решетка  при  входе  на  технические  

      17 и 18  этажи.
26. Пробита  дверь  в  насосную  станцию  из  подвала.  Старый  вход  в 
      насосную  станцию  остался,  как  запасной.  Изготовлены  ступеньки  и
      дверь. Проведено  более  мощное  освещение,  электропроводка,  и 
     организовано  место - верстак  для  ремонта  насосов  на  месте.

27.  Забетонированы  дорожки  по  подвалу  к  тепловому  узлу, 
      насосной  станции  и  т.д.

28. Проложена  новая  мощная  трёхфазная  электропроводка  для  питания 

      теплового  узла  из  шкафа  АВР (автоматического  выбора  резерва).  До  

      этого тепловой  узел  запитывался  от  общедомовой  осветительной  сети, 

      часто  отключалось  его  питание,  когда   срабатывали  осветительные  

      «автоматы». Не   было  возможности  перевести  тепловой  узел  на  

      резервный  силовой  ввод.  В  шкафе  АВР  электрощитовой   установлены 

      электромагнитные  трёхфазные  контакторы  на  линии  электропитания
      теплового  узла  и  насосной  станции.  Дистанционное  управление  
      контакторами  выведено  к   консьержкам  для  возможности  экстренного  
      дистанционного  обесточивания  дорогостоящего  оборудования  при  
      авариях  (затоплениях)  в  круглосуточном   режиме.

Итого  затраты  составили  130  995,88  рублей.
