Приложение

к решению

Воронежской городской Думы

от 14.03.2012 № 720-III

Инвестиционная программа

муниципального унитарного предприятия

города Воронежа «Водоканал Воронежа»

по развитию систем коммунальной инфраструктуры

городского округа город Воронеж на 2012 – 2015 годы

в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

г. Воронеж

2012 год

Паспорт Инвестиционной программы

| Наименование программы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города Воронежа «Водоканал Воронежа» по развитию систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2012-2015 годы в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее – Инвестиционная программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Инвестиционной программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - решение Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж»; - решение Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 385-II «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период 2010-2020 годов» (далее – Программа комплексного развития); - постановление администрации городского округа город Воронеж от 22.12.2011 № 1338 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Воронежа «Водоканал Воронежа» на 2012-2015 годы» |
| Заказчик Инвестиционной программы | Администрация городского округа город Воронеж |
| Разработчик программы | Муниципальное унитарное предприятие города Воронежа «Водоканал Воронежа» (далее – МУП «Водоканал Воронежа») |
| Цель и задачи реализации Инвестиционной программы | # Целью реализации Инвестиционной программы является выполнение работ по строительству и модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, необходимых для подключения строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости. # Задачами реализации Инвестиционной программы являются: - строительство сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения; - реконструкция (модернизация) сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения; - увеличение производительности водоподъемных станций; - снижение потерь и неучтённых расходов питьевой воды. |
| Срок реализации мероприятий Инвестиционной программы | 2012 - 2015 годы |
| Объемы и источник финансирования Инвестиционной программы | ## Общий объем финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы составляет 3 220 532,8 тыс. руб. ## Источник финансирования - плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. |
| Ожидаемые результаты реализации Инвестиционной программы | - строительство и реконструкция сетей водоснабжения - 36 199,7 пог. м, сетей водоотведения - 10 256,0 пог. м; - увеличение мощности водоподъемных станций (ВПС) на 20 тыс. куб. м в сутки; - строительство повысительной станции (ПС) и резервуара чистой воды (РЧВ); - реконструкция 1 повысительной станции (ПС) и 2-х канализационных насосных станций (КНС); - реконструкция станции повторного использования воды (СПИВ) и хлораторной на ВПС-11; - реконструкция машинного зала на ВПС-4/III; - установка станции частотного регулирования на ПС – 14; - сокращение потерь и неучтенных расходов питьевой воды до 22,3 %; - снижение числа повреждений (аварий) на сетях водоснабжения до 1,2 ед. на 1 км сетей, на сетях водоотведения - до 11,00 ед. на 1 км сетей; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене: водоснабжение - до 44,5 %, водоотведение - до 61,2 %. |

Таблица 1.1. Основные технико-экономические показатели

Инвестиционной программы

| Показатели | Ед. измерения | 2012-2015 годы | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционные потребности | тыс. руб. (без НДС) | 1 764 971,6 | 406 199,6 | 430 165,5 | 452 534,1 | 476 072,4 |
| Реализуемый абонентам прирост мощности | м³/час | 2 923,5700 | 730,89 | 730,89 | 730,89 | 730,90 |
|  | м³/сутки | 70 165,68 | 17 541,36 | 17 541,36 | 17 541,36 | 17 541,60 |
| Тариф на подключение | руб. за 1 м³/час (без НДС) | 603 704,24 | 555 760,35 | 588 550,21 | 619 154,82 | 651 350,87 |
|  | руб. за 1 м³/сутки (без НДС) | 25 154,34 | 23 156,68 | 24 522,93 | 25 798,12 | 27 139,62 |
|  | руб. за 1 м³/сутки (с НДС) | 29 682,13 | 27 324,88 | 28 937,05 | 30 441,78 | 32 024,75 |
| Водоотведение в правобережной части городского округа город Воронеж |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционные потребности | тыс. руб. (без НДС) | 1 171 163,1 | 269 537,0 | 285 439,6 | 300 282,5 | 315 904,0 |
| Реализуемый абонентам прирост мощности | м³/час | 1 902,57 | 475,64 | 475,64 | 475,64 | 475,65 |
|  | м³/сутки | 45 661,68 | 11 415,36 | 11 415,36 | 11 415,36 | 11 415,60 |
| Тариф на подключение | руб. за 1 м³/час (без НДС) | 615 568,99 | 566 682,78 | 600 117,06 | 631 323,15 | 664 151,96 |
|  | руб. за 1 м³/сутки (без НДС) | 25 648,71 | 23 611,78 | 25 004,88 | 26 305,13 | 27 673,00 |
|  | руб. за 1 м³/сутки (с НДС) | 30 265,48 | 27 861,90 | 29 505,76 | 31 040,05 | 32 654,14 |
| Прием и транспортирование (перекачка) стоков в левобережной части городского округа город Воронеж |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционные потребности | тыс. руб. (без НДС) | 284 398,1 | 65 453,0 | 69 314,8 | 72 919,3 | 76 711,0 |
| Реализуемый абонентам прирост мощности | м³/час | 1 021,00 | 255,25 | 255,25 | 255,25 | 255,25 |
|  | м³/сутки | 24 504,00 | 6 126,00 | 6 126,00 | 6 126,00 | 6 126,00 |
| Тариф на подключение | руб. за 1 м³/час (без НДС) | 278 548,58 | 256 427,30 | 271 556,51 | 285 677,45 | 300 532,68 |
|  | руб. за 1 м³/сутки (без НДС) | 11 606,19 | 10 684,47 | 11 314,85 | 11 903,23 | 12 522,20 |
|  | руб. за 1 м³/сутки (с НДС) | 13 695,31 | 12 607,68 | 13 351,53 | 14 045,81 | 14 776,19 |

Введение

Инвестиционная программа разработана на основании технического задания, утвержденного постановлением администрации городского округа город Воронеж от 22.12.2011 № 1338 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Воронежа «Водоканал Воронежа» на 2012-2015 годы» (далее – Техническое задание).

# Целью реализации Инвестиционной программы является выполнение работ по строительству и модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, необходимых для подключения строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости.

Задачами реализации Инвестиционной программы являются:

– строительство сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения;

– реконструкция сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения;

– увеличение производительности водоподъемных станций;

– снижение потерь и неучтeнных расходов питьевой воды.

В соответствии с Техническим заданием в период реализации Инвестиционной программы на территории городского округа город Воронеж будет осуществлено строительство многоквартирных домов, а также иных зданий, строений, сооружений (далее – объекты недвижимости) с общим водопотреблением 2 923,57 куб. м в час (70 165,68 куб. м в сутки).

Адресный перечень объектов недвижимости, ввод в эксплуатацию которых планируется осуществить в период реализации Инвестиционной программы, приведен в приложении № 1 к Инвестиционной программе.

# Для обеспечения строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости системами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и МУП «Водоканал Воронежа», а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

1. Краткое описание системы водоснабжения МУП «Водоканал Воронежа»

Отличительной особенностью водоснабжения городского округа город Воронеж является использование подземных вод неоген-четвертичного аллювиального комплекса. Водоснабжение осуществляется девятью водоподъемными станциями (ВПС), на которых расположены 244 артезианские скважины. Проектная мощность водоподъемных станций составляет 526,9 тыс. куб. м в сутки.

Вода эксплуатируемых водоносных горизонтов отличается высоким содержанием железа, марганца, сероводорода. В процессе эксплуатации скважин железо и марганец из растворенной формы переходит в нерастворенную и в виде твердых частиц образует плохо проницаемую оболочку на фильтре скважины и в прифильтровой зоне. В результате происходит увеличение гидравлического сопротивления при входе воды в фильтр и, соответственно, понижение уровня воды в скважинах, уменьшение дебита скважин.

С учетом вышеизложенного на сегодняшний день расчетная производительность водоподъемных станций МУП «Водоканал Воронежа» составляет 466,5 тыс. куб. м в сутки, а подъем воды ВПС, с учетом времени нахождения оборудования и сооружений станций в ремонте, составляет 420 – 422 тыс. куб. м в сутки.

Информация о производительности водоподъемных станций представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Производительность водозаборных сооружений

| Водоподъемная станция | Проектная мощность, тыс. м3/сут. | Расчетная фактическая мощность, тыс. м3/сут. | Количество скважин | Подъем воды в 2010 году, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВПС-3 | 24,0 | 10,0 | 12 | 8,3 |
| ВПС-4 | 67,4 | 47,0 | 23 | 44,4 |
| ВПС-6 | 13,0 | 13,0 | 12 | 13,5 |
| ВПС-8 | 120,0 | 120,0 | 46 | 103,9 |
| ВПС-9 | 38,0 | 38,0 | 28 | 33,7 |
| ВПС-11 | 220,0 | 205,0 | 82 | 195,9 |
| ВПС-12 | 42,0 | 31,0 | 35 | 24,2 |
| ВПС Тенистый | 2,5 | 2,5 | 6 | 1,8 |
| Всего по ВПС | 526,9 | 466,5 | 244 | 425,7 |

Технология водоподготовки

Технологической схемой очистки добываемых подземных вод является безреагентное обезжелезивание методом упрощенной аэрации с последующим фильтрованием через песчаную загрузку. Данная технологическая схема включает в себя: скорые фильтры, промывные насосы, система повторного использования воды с резервуарами (отстойниками), насосы откачки осветленной воды, насосы – грязевики, карты подсушивания осадка.

Подземные воды, которые используются для водоснабжения городского округа город Воронеж, по химическому составу относятся, в основном, к гидрокарбонатному кальциевому, реже гидрокарбонатно-хлоридному и сульфатно-гидрокарбонатному типу. Значения минерализации от 0,12 до 0,6 г/л, общая жесткость составляет 1,4-8,5 мг-экв/л, содержание железа до 10 мг/л, марганца до 2,0 мг/л.

В целях доведения качества добываемых подземных вод до требуемых нормативов на водоподъемных станциях ВПС-4, ВПС-8, ВПС-11 и ВПС-12 предусмотрены очистные сооружения (станции обезжелезивания) общей проектной мощностью 490 тыс. куб. м в сутки.

Перед подачей в водопроводную сеть очищенная вода подвергается обеззараживанию методом хлорирования. Контроль качества подаваемой воды осуществляется производственной лабораторией предприятия и службами Роспотребнадзора.

Контроль за качеством исходной и питьевой воды осуществляется согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее – СанПиН 2.1.4.1074-01). Общее железо, микробиологические, органолептические показатели определяются ежедневно. Обобщенные показатели: исходная вода – 1 раз в сезон; питьевая вода – 1 раз в месяц. Химические, радиологические показатели – 1 раз в год. Одновременно с отбором проб на микробиологические показатели производится отбор проб на органолептические показатели.

Фактические и нормативные параметры качества питьевой воды на очистных сооружениях за 2010 год приведены в таблице 1.3.

Качество питьевой воды в водопроводной сети контролируется согласно п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим и органолептическим показателям.

Отбор проб для исследований по микробиологическим показателям на повысительных станциях (ПС) осуществляется ежедневно (2920 проб в год). Из водопроводных колонок и домов с подкачивающими насосными станциями - 280 проб в месяц (3 360 проб в год). В 2010 году превышений нормативов по микробиологическим показателям не выявлено.

Одновременно с отбором проб для исследований по микробиологическим показателям производится отбор проб для исследований по органолептическим показателям (6 280 проб за год). В 2010 году имелись незначительные превышения ПДК по мутности в пробах, отобранных в городской водопроводной сети.

Таблица 1.3. Фактические и нормативные параметры качества питьевой воды на очистных сооружениях за 2010 год.

| Показатели | ВПС - 4 |  | ВПС - 8 |  | ВПС - 11 |  | ВПС - 12 |  | ПДК не более согласно СанПиН 2.1.4.1074 – 01, ГН 2.1.5.1315-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | исходная вода | питьевая вода | исходная вода | питьевая вода | исходная вода | питьевая вода | исходная вода | питьевая вода |  |
| Органолептические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Запах, балл | 2 желе-зистый | 1 хлорный | 2 желе-зистый | 1 хлор-ный | 2 серов. +желез. | 1 хлор-ный | 2 серов. +желез. | 1 хлорный | 2 |
| 2. Привкус, балл | 2 желе-зистый | 0 | 2желе-зистый | 0 | 1 серов. +желез. | 0 | 2 серов. +желез. | 0 | 2 |
| 3. Цветность, балл | 19,3 | 6,3 | 29,1 | 8,9 | 15,0 | 6,0 | 27 | 10,7 | 20 |
| 4. Мутность, мг/л | 16,2 | <0,58 | 1,41 | <0,58 | 12,5 | <0,58 | 3,0 | <0,58 | 1,5 |
| Обобщенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. рН | 7,28 | 7,25 | 7,24 | 7,19 | 7,28 | 7,37 | 7,21 | 7,23 | 6,0-9,0 |
| 2. Общая жесткость, 0Ж | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 5,9 | 5,9 | 7 (10) |
| 3. Сухой остаток, мг/л | 329 | 314 | 337 | 337 | 331 | 330 | 470 | 470 | 1000 (1500) |
| 4. Перманганатная окисляемость, мгО2/л | 3,0 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 5,0 | 3,4 | 5,0 |
| 5. Нефтепродукты, мг/л | - | <0,020 | - | <0,020 | - | <0,020 | - | <0,020 | 0,1 |
| Химические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общее железо, мг/л | 4,24 | 0,07 | 2,34 | 0,16 | 3,70 | 0,11 | 2,03 | 0,12 | 0,3 (1,0) |
| 2. Хлориды, мг/л | 23 | 25 | 27 | 29 | 18 | 21 | 22 | 24 | 350 |
| 3. Фтор, мг/л | 0,27 | 0,28 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 1,5 |
| 4. Сульфаты, мг/л | <25 | 26 | 51 | 51 | 31 | 30 | 82 | 81 | 500 |
| 5. Нитриты, мг/л | 0,013 | <0,003 | 0,009 | 0,005 | 0,019 | <0,003 | 0,009 | 0,014 | 3,3 |
| 6. Аммиак и ионы аммония (NH4), мг/л | 0,98 | 0,15 | 1,14 | <0,05 | 0,15 | <0,05 | 1,11 | 0,31 | 1,5 |
| 7. Нитраты, мг/л | 4,3 | 6,5 | 5,4 | 6,6 | 2,0 | 3,0 | 0,7 | 1,1 | 45 |
| 8. Медь, мг/л | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1,0 |
| 9. Марганец, мг/л | 0,70 | <0,05 | 0,50 | 0,13 | 0,52 | <0,05 | 0,72 | 0,27 | 0,1 (0,5) |
| 10. Цинк, мг/л | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,007 | 0,005 | <0,005 | <0,005 | 1,0 |
| 11. Бор, мг/л | 0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0,11 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0,5 |
| Микробиологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ОКБ и ТКБ в 100 мл | не обна-ружено | не обна-ружено | не обна-ружено | не обна-ружено | не обна-ружено | не обна-ружено | не обна-ружено | не обна-ружено | отсутствие |
| 2. ОМЧ в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не более 50 колоний |

Характеристика сетей водоснабжения

Сети водоснабжения МУП «Водоканал Воронежа» характеризуются значительной степенью износа, средняя степень которого составляет 67,7%, в том числе 47,2% (644,1 км) водопроводных сетей полностью изношены.

Структура водопроводных сетей по диаметрам и материалам труб приведена в таблице 1.4.

Информация о протяженности сетей водоснабжения, нуждающихся в замене (100 % износ), по районам города представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.4. Структура водопроводных сетей по диаметрам и материалам труб

| № п/п | Показатели | Протяженность водопроводных сетей, км. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность водопроводных сетей по материалам труб |  |  |
| 2 | Чугун | 778,2 | 57,0 |
| 3 | Сталь | 558,0 | 40,8 |
| 4 | Асбестоцемент | 17,5 | 1,3 |
| 5 | Полиэтилен | 10,6 | 0,8 |
| 6 | Железобетон | 0,6 | 0,1 |
| 7 | Итого | 1 364,9 | 100,0 |
| 8 | Протяженность водопроводных сетей по диаметрам |  |  |
| 9 | до d = 300 мм | 904,4 | 66,2 |
| 10 | от d = 300 мм до d = 900 | 357,3 | 26,2 |
| 11 | от d = 900 мм и более | 103,2 | 7,6 |
| 12 | Итого | 1 364,9 | 100,0 |

Таблица 1.5. Протяженность сетей водоснабжения, нуждающиеся в замене

(100% износ), по районам города

| № п/п | Район | Общая протяженность, км. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный | 146,0 | 97,5 | 66,8 |
| 2 | Коминтерновский | 285,4 | 72,9 | 25,5 |
| 3 | Ленинский | 185,5 | 81,0 | 43,7 |
| 4 | Советский | 205,3 | 82,4 | 40,1 |
| 5 | Левобережный | 218,0 | 102,8 | 47,2 |
| 6 | Железнодорожный | 159,9 | 71,5 | 44,7 |
| 7 | Итого водопроводных сетей | 1 200,1 | 508,1 | 42,3 |
| 8 | Водоводы (закольцованы по городу) | 164,8 | 136,0 | 82,5 |
| 9 | Всего водопроводных сетей и водоводов | 1 364,9 | 644,1 | 47,2 |

Значительный износ водопроводных сетей приводит к потерям питьевой воды при транспортировке, а также к возникновению неисправностей и аварийных ситуаций на водопроводных сетях. В динамике за 2008-2010 годы показатели повреждений (аварий) на водопроводных сетях представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6. Показатели повреждений (аварий) на водопроводных сетях в динамике за 2008-2010 годы

| № п/п | Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий в системе, ед. в год | 1 050,0 | 1 790,0 | 1 884,0 |
| 2 | Протяженность сетей, км. | 1 272,2 | 1 363,0 | 1 363,1 |
| 3 | Аварийность системы, ед./км. | 0,825 | 1,313 | 1,382 |

Динамика изменения неучтенных расходов и потерь воды в динамике за 2008-2010 годы представлена в таблице 1.7.

Таблица 1.7. Динамика изменения неучтенных расходов и потерь

воды в динамике за 2008-2010 годы

| Показатель | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Неучтенные расходы и потери воды, %. | 33,02 | 26,88 | 23,24 |

2. Краткое описание системы водоотведения и очистки сточных вод

МУП «Водоканал Воронежа»

Система водоотведения городского округа город Воронеж состоит их двух самостоятельных систем: левобережной и правобережной.

В левобережной части городского округа город Воронеж МУП «Водоканал Воронежа» осуществляет прием и транспортирование (перекачку) сточных вод. Очистка сточных вод осуществляется на левобережных очистных сооружениях, эксплуатируемых ООО «Левобережные очистные сооружения».

В правобережной части городского округа город Воронеж МУП «Водоканал Воронежа» осуществляет прием, транспортирование (перекачку) и очистку сточных вод. Очистка сточных вод осуществляется на правобережных очистных сооружениях (ПОС).

Протяженность сетей водоотведения, состоящих на балансе МУП «Водоканал Воронежа», составляет 930,5 км, на которых расположено более 33 000 колодцев. Средний износ сетей водоотведения составляет 75,0%. Для транспортирования канализационных стоков из заниженных мест города эксплуатируется 48 канализационных насосных станций (КНС) производительностью от 200 до 115 000 куб. м в сутки. Заглубление КНС от 4 м до 12м.

Протяженность сетей водоотведения по диаметрам труб и по районам города представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Протяженность сетей водоотведения по диаметрам труб и по районам города

| № п/п | Район города | Протяжённость, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d 50-300 | d 300-900 | d 900-1200 | d 1200 и > | Итого по городу |
| 1 | Ленинский | 77,2 | 34,8 | 1,5 | 3,3 | 116,8 |
| 2 | Советский | 89,5 | 60,6 | 10,1 | 9,6 | 169,8 |
| 3 | Коминтерновский | 132,5 | 73,6 | 4,9 | 15,7 | 226,7 |
| 4 | Центральный | 64,9 | 29,9 | 3,2 | 5,5 | 103,5 |
| 5 | Левобережный | 128,7 | 42,5 | 13,8 | 20,4 | 205,4 |
| 6 | Железнодорожный | 46,7 | 53,7 | 3,1 | 4,8 | 108,3 |
| 7 | Итого по городу | 539,5 | 295,1 | 36,6 | 59,3 | 930,5 |
| 8 | Удельный вес в общей протяженности, % | 58,0 | 31,7 | 3,9 | 6,4 | 100,0 |

Структура сетей водоотведения по материалам труб и протяженности по районам города представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Структура сетей водоотведения

по материалам труб и протяженности по районам города

| № п/п | Район города | Протяженность, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал труб | керамика | чугун | железобетон | асбестоцемент | сталь | полиэтилен | кирпич | стеклопластик | Итого по городу |
| 1 | Ленинский | 70,0 | 24,7 | 8,4 | 8,3 | 2,8 | 2,6 |  |  | 116,8 |
| 2 | Советский | 95,9 | 15,9 | 34,4 | 3,8 | 19,3 | 0,5 |  |  | 169,8 |
| 3 | Коминтерновский | 100,2 | 57,3 | 43,0 | 20,0 | 3,9 | 2,3 |  |  | 226,7 |
| 4 | Центральный | 52,1 | 21,3 | 12,0 | 4,6 | 6,4 | 3,6 | 3,3 | 0,2 | 103,5 |
| 5 | Левобережный | 105,8 | 32,1 | 33,7 | 13,0 | 15,8 | 5,0 |  |  | 205,4 |
| 6 | Железнодорожный | 40,8 | 34,9 | 19,9 | 4,5 | 3,9 | 4,3 |  |  | 108,3 |
| 7 | Итого по городу | 464,8 | 186,2 | 151,4 | 54,2 | 52,1 | 18,3 | 3,3 | 0,2 | 930,5 |
| 8 | Удельный вес материала труб в общей протяженности, % | 50,0 | 20,0 | 16,3 | 5,7 | 5,6 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 100,0 |

Информация о протяженности сетей водоотведения, нуждающиеся в замене (100 % износ), по районам города представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Протяженность сетей водоотведения,

нуждающихся в замене (100 % износ) по районам города

| № п/п | Район | Общая протяженность, км. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный | 103,5 | 81,8 | 79,0 |
| 2 | Коминтерновский | 226,7 | 133,2 | 58,8 |
| 3 | Ленинский | 116,8 | 89,2 | 76,4 |
| 4 | Советский | 169,8 | 100,1 | 59,0 |
| 5 | Левобережный | 205,4 | 127,8 | 62,2 |
| 6 | Железнодорожный | 108,3 | 49,6 | 45,8 |
| 7 | Итого канализационных сетей | 930,5 | 581,7 | 62,5 |

Показатели повреждений (аварий) на сетях водоотведения в динамике за 2008 - 2010 годы представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Показатели повреждений (аварий) на сетях водоотведения в динамике за 2008-2010 годы

| № п/п | Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий в системе, ед. в год | 7 267,0 | 9 522,0 | 10 589,0 |
| 2 | Протяженность сетей, км. | 1 001,9 | 929,16 | 930,13 |
| 3 | Аварийность системы, ед./км. | 7,253 | 10,248 | 11,38 |

Увеличение количества повреждений связано с физическим износом канализационных сетей, их малой пропускной способностью, несоответствием уклонов, кражей чугунных люков с последующим замусориванием сетей, а также с проблемами, связанными с обслуживанием бесхозяйных сетей и сооружений системы водоотведения.

Технология очистки сточных вод и обработки осадков

Правобережные очистные сооружения (ПОС) расположены на юго-западной окраине города на левом берегу реки Дон. Сброс очищенных стоков производится в ручей «Дунай», а затем в реку Дон. Проектная производительность очистных сооружений 400 тыс. м3 в сутки.

Сточные воды подвергаются механической и полной биологической очистке.

Блок механической очистки был запущен в эксплуатацию в 1971 году и включает в себя следующие сооружения: решетки, песколовки, первичные отстойники, песковые карты.

Блок биологической очистки был запущен в эксплуатацию в 1973 году и включает в себя: аэротенки, вторичные отстойники, блок воздуходувок, сооружения дезинфекции сточных вод гипохлоритом натрия марки «А», сборный лоток очищенных стоков с прибором учета марки «ЭХО-Р», выпуск в ручей «Дунай».

Сточные воды по главным канализационным коллекторам поступают в приемную камеру и далее в распределительную чашу решеток (6 решеток марки 8Т и 2 решетки марки МГ-6Т с шириной прозоров 16 мм).

После решеток сточная вода поступает на песколовки, оборудованные гидромеханической системой удаления песка, и далее в первичные радиальные отстойники (8 радиальных первичных отстойников диаметром 40 м, объемом 5 000 куб. м.). Взвешенные вещества, задерживаемые в первичных отстойниках, совместно с избыточным илом по напорному трубопроводу d-250 мм насосами марки «СД», производительностью 160-450 куб. м в час, перекачиваются на иловые площадки, расположенные в районе мкр. Тенистый.

Осветленная вода после первичных отстойников поступает в аэротенки, в которых сточные воды подвергаются биологической очистке (аэротенки 4-х коридорные, размер одного коридора 120х12х4,9 м). Возвратный (циркуляционный) активный ил в аэротенки из вторичных отстойников подается вертикальными насосами ОВ-07-45. Воздух подается нагнетателями Н-750-23-I и распределяется по каналам и перфорированным трубам.

Из аэротенков смесь сточной воды и активного ила поступает во вторичные радиальные отстойники, где происходит отделение очищенной сточной воды от активного ила (12 радиальных вторичных отстойников диаметром 40 м, объемом 5 000 куб. м).

Далее очищенная вода обеззараживается раствором гипохлорита натрия марки «А» и сбрасывается в ручей «Дунай», а затем в реку Дон.

Степень очистки сточных вод на правобережных очистных сооружениях соответствует проектным данным. Однако нормы предельно допустимых концентраций (ПДК), утвержденные для ПОС, не выдерживаются по фосфатам, нефтепродуктам, ионам аммония, нитрит-ионам, железу, меди, цинку, свинцу и БПК5 по следующим причинам:

- поступление на очистные сооружения от промышленных предприятий ненормированных сточных вод;

- отсутствие блоков доочистки.

Сброс сырого осадка осуществляется на основные иловые площадки, которые работают как накопители осадка. Рабочие иловые площадки сданы в эксплуатацию 31.12.1974 года и расположены в районе мкр. Тенистый на расстоянии 8 км от ПОС. Иловые площадки запроектированы и построены на естественном основании. Общая площадь их составляет 112 га. Количество карт – 190 шт., в том числе 9 накопителей.

Показатели эффективности работы правобережных очистных сооружений в 2010 году, приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5. Показатели эффективности работы правобережных очистных

сооружений в 2010 году

| Ингредиент | Содержание, мг/ дм3 |  | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске в пределах норматива допустимого сброса (ДС), г/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поступающая вода, мг/дм3 | Очищенная вода, мг/дм3 |  |
| Взвешенные вещества | 176,7 | 12,1 | 17,5 |
| Сухой остаток | 604 | 537 | 1000,0 |
| Хлориды | 82,78 | 80,77 | 300,0 |
| Сульфаты | 57,71 | 55,35 | 100,0 |
| Фосфаты (Р) | 1,88 | 0,616 | 0,4 |
| СПАВ | 0,881 | 0,073 | 0,1 |
| Нефтепродукты | 0,847 | 0,072 | 0,07 |
| Ион аммония | 34,75 | 3,67 | 0,5 |
| Нитрит-ион | < 0,020 | 0,789 | 0,08 |
| Нитрат-ион | < 0,10 | 34,08 | 40,0 |
| Железообщ | 0,594 | 0,1176 | 0,1 |
| Хром Cr+6 | < 0,010 | < 0,010 | 0,01 |
| Хром Cr+3 | < 0,010 | < 0,010 | 0,01 |
| Хром Crобщ | < 0,010 | < 0,010 | - |
| Медь | 0,0340 | 0,0068 | 0,001 |
| Цинк | 0,0532 | 0,0158 | 0,01 |
| Свинец | 0,0322 | 0,0066 | 0,006 |
| Жиры | 10,96 | 0,386 | - |
| ХПК | 380 | 37,4 | - |
| БПК5 | 188 | 7,20 | 3,0 (по БПКполн.) |

3. План мероприятий по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленный на обеспечение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Финансовые потребности Инвестиционной программы определены по сметам-аналогам и локальным сметам, рассчитанным в ценах 2011 года. Стоимость реализации мероприятий Инвестиционной программы в ценах на момент финансирования мероприятий определялась по следующему расчету.

Стоимость работ в ценах 2011 года умножалась на корректирующие коэффициенты:

- коэффициенты инфляции (определяются в соответствии с «Прогнозом сценарных условий социально-экономического развития на период 2012-2014 годов» Министерства экономического развития РФ): 2012 год – 1,051; 2013 год – 1,059; 2014 год – 1,052; 2015 год – 1,052;

- коэффициент, учитывающий затраты на выполнение технического надзора за строительством (реконструкцией) объектов и управление реализацией Инвестиционной программы (проведение конкурсов на определение подрядчика, заключение договоров подряда, учет и контроль объемов выполненных работ, предоставление отчетности и выполнение других необходимых функций) – в размере 3,3% расчетной сметной стоимости работ;

- коэффициент 1,25, учитывающий уплату налога на прибыль в размере 20,0 %, применяется в сводном расчете затрат на реализацию мероприятий Инвестиционной программы.

Обоснование расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации программных мероприятий, приведено в приложении № 2 к Инвестиционной программе.

3.1. Мероприятия Инвестиционной программы по водоснабжению

Таблица 3.1. Мероприятия, направленные на развитие системы водоснабжения

без НДС

| № | Мероприятия и технические показатели | Обоснование необходимости сооружения объекта системы водоснабжения | Ожидаемый эффект | Стоимость мероприятий в текущих ценах, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе с распределением по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Геолого-разведочные работы по определению подземных запасов воды на участке вдоль берега водохранилища между Южно-Чертовицким водозабором и ВПС-4/1(ФГУП «Воронежгеология») | для обоснования необходимости проведения мероприятий по развитию систем водоснабжения для отдельных объектов капитального строительства, подключаемых к системам водоснабжения | оптимизация затрат на проведение мероприятий по развитию систем водоснабжения | 21 394,5 | 4 923,8 | 5 214,3 | 5 485,6 | 5 770,8 | Плата за подключение |
| 2 | Утверждение разведанных запасов в ГКЗ России | для строительства новых водозаборов | улучшение водоснабжения | 50 758,8 | 11 681,9 | 12 371,2 | 13 014,5 | 13 691,2 | Плата за подключение |
| 3 | Моделирование взаимосвязи Южно-Чертовицкого водозабора и ВПС-4/1 | надежность и экономичность использования запасов подземных вод с учетом количества и качества добываемых вод для питьевого водоснабжения | улучшение водоснабжения | 5 896,7 | 1 357,1 | 1 437,2 | 1 511,9 | 1 590,5 | Плата за подключение |
| 4 | Разработка ТЭО утвержденных запасов на ВПС-11 | надежность и экономичность использования запасов подземных вод с учетом количества и качества добываемых вод для питьевого водоснабжения | улучшение водоснабжения | 15 726,5 | 3 619,4 | 3 833,0 | 4 032,2 | 4 241,9 | Плата за подключение |
| 5 | Проектирование и выполнение работ по увеличению мощностей ВПС-12 на намывной дамбе в районе скважин №22-№27 | увеличение мощности водозаборного сооружения, снижение аварийных рисков, надежность добычи воды по количеству, качеству и санитарно-гигиеническим нормам с исключением затопления водозабора при паводках и других природных чрезвычайных ситуациях | улучшение водоснабжения | 58 967,0 | 13 571,0 | 14 371,7 | 15 119,1 | 15 905,2 | Плата за подключение |
|  | ИТОГО: |  |  | 152 743,5 | 35 153,2 | 37 227,4 | 39 163,3 | 41 199,6 |  |

Таблица 3.2. Мероприятия, направленные на повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение водоснабжением новых строительных площадок

без НДС

| № | Мероприятия и технические показатели | Обоснование необходимости сооружения объекта системы водоснабжения | Ожидаемый эффект | Стоимость мероприятий в текущих ценах, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе с распределением по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Проектирование и начало реконструкции 3-ей нитки водовода d-1000 мм от ВПС-11/3 до хутора Ветряк | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 137 427,3 | 31 628,3 | 33 494,4 | 35 236,1 | 37 068,5 | Плата за подключение |
| 2 | Проектирование и реконструкция в/линии d-300 мм от поворота на Студенческий городок ВПУ до водопроводного ввода на Областную больницу (ВК 169,72/167,83) | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 10 526,8 | 2 422,7 | 2 565,6 | 2 699,1 | 2 839,4 | Плата за подключение |
| 3 | Проектирование и закольцовка водовода d-1000 мм по ул. Шишкова с водоводом d-700 мм по ул. Ипподромная | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 53 273,1 | 12 260,5 | 12 984,0 | 13 659,2 | 14 369,4 | Плата за подключение |
| 4 | Восстановление перемычки d-300 мм по ул. 60 Армии между водоводом d-500 мм по бульвару Победы и водоводом d-500 мм по ул. В.Невского | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 20 593,6 | 4 739,5 | 5 019,2 | 5 280,2 | 5 554,7 | Плата за подключение |
| 5 | Проектирование и прокладка перемычки от водопроводной линии d-300 мм по пер. Рамонский, 1 до водовода d-1000 мм по ул. Жемчужная | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 5 385,5 | 1 239,4 | 1 312,5 | 1 380,9 | 1 452,7 | Плата за подключение |
| 6 | Проектирование и реконструкция хлораторной на ВПС-11 | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 7 009,5 | 1 613,2 | 1 708,4 | 1 797,2 | 1 890,7 | Плата за подключение |
| 7 | Проектирование и вынос водовода d-1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 на участке от 2-го подъема до выхода его на гору и на участке пересечения его через лесную балку | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 26 770,4 | 6 161,0 | 6 524,6 | 6 863,9 | 7 220,9 | Плата за подключение |
| 8 | Проектирование и реконструкция водовода d-600 мм от ул. Дарвина до ул. Шишкова через парк Динамо | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 152 114,8 | 35 008,6 | 37 074,1 | 39 002,0 | 41 030,1 | Плата за подключение |
| 9 | Реконструкция машинного зала на ВПС-4/3 | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 103 525,4 | 23 826,0 | 25 231,7 | 26 543,7 | 27 924,0 | Плата за подключение |
| 10 | Проектирование и прокладка водопроводной линии d-500 мм от водовода d-900 мм по ул. Дарвина до камеры ул. Беговая - ул. Шишкова | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 49 588,7 | 11 412,6 | 12 085,9 | 12 714,5 | 13 375,7 | Плата за подключение |
| 11 | Проектирование и реконструкция водовода d-700 мм на d-1000 мм от ВПС-4 до ул. Дарвина | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 57 572,9 | 13 250,1 | 14 032,0 | 14 761,6 | 15 529,2 | Плата за подключение |
| 12 | Проектирование и реконструкция водовода d-600 мм на d-700 мм от ул. Дарвина до камеры ул. Беговая - ул. Шишкова | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 59 005,3 | 13 579,8 | 14 381,0 | 15 128,9 | 15 915,6 | Плата за подключение |
| 13 | Проектирование и реконструкция участка водовода d-1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 9 853,5 | 2 267,7 | 2 401,5 | 2 526,5 | 2 657,8 | Плата за подключение |
| 14 | Проектирование и закольцовка водопроводной линии d-125 мм по ул. Куколкина с водопроводной линией d-150 мм по ул. Кольцовская, продолжив водопроводную линию d-125 мм до водопроводной линии d-150 мм по ул. Кольцовская (р-н ТЦ «Галерея Чижова») | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 1 503,8 | 346,1 | 366,5 | 385,6 | 405,6 | Плата за подключение |
| 15 | Проектирование и реконструкция ПС-13 (технологическая, электрическая, КИПиА части) и строительство резервуара запаса питьевой воды V=3 тыс. куб. м | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 28 941,5 | 6 660,7 | 7 053,8 | 7 420,6 | 7 806,4 | Плата за подключение |
| 16 | Проектирование и реконструкция водопроводной сети по ул. 9 Января от ул. Революции 1905 года до ул. Донбасская | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 17 877,5 | 4 114,4 | 4 357,2 | 4 583,7 | 4 822,2 | Плата за подключение |
| 17 | Проектирование и прокладка водовода d-600 мм от водовода d-600 мм ул. Кривошеина - ул. Г.Сибиряков по ул. Матросова до водовода d-500 мм ул. Петрозаводская - ул. Матросова с подключением проектируемого квартала к данному водоводу | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 24 337,2 | 5 601,0 | 5 931,6 | 6 240,1 | 6 564,5 | Плата за подключение |
| 18 | Проектирование и реконструкция участка водовода d-600 мм по ул. Магнитогорская от железнодорожного моста (окружная дорога) до ул. Л.Шевцовой | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 20 673,4 | 4 757,9 | 5 038,6 | 5 300,6 | 5 576,3 | Плата за подключение |
| 19 | Проектирование и реконструкция участка водовода d-700 мм вдоль ручья Голубой Дунай от ул. 9 Января до железнодорожного моста | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 32 952,6 | 7 583,8 | 8 031,4 | 8 449,0 | 8 888,4 | Плата за подключение |
| 20 | Проектирование и СМР, ввод в эксплуатацию станции частотного регулирования на ПС-14 совместно с исполнительным механизмом | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 19 752,3 | 4 545,9 | 4 814,1 | 5 064,4 | 5 327,9 | Плата за подключение |
| 21 | Проектирование и реконструкция водовода d-1000 мм от ВПС-4/3 до ул. Дарвина | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 51 442,7 | 11 839,3 | 12 537,8 | 13 189,9 | 13 875,7 | Плата за подключение |
| 22 | Проектирование выноса водовода с территории завода СК и перекладка водовода d-500 мм от Ленинского пр., 12 до моста по ул. Менделеева | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 18 180,4 | 4 184,1 | 4 431,0 | 4 661,4 | 4 903,9 | Плата за подключение |
| 23 | Проектирование и реконструкция водовода d-600 мм ул. Циолковского, Черепанова от ПС-110 до ул. Волгоградская | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 29 976,8 | 6 899,0 | 7 306,1 | 7 686,0 | 8 085,7 | Плата за подключение |
| 24 | Проектирование и реконструкция 2-х ниток водовода d-600 мм от ВПС-12 до ВАЛЗ | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 45 672,4 | 10 511,3 | 11 131,4 | 11 710,4 | 12 319,3 | Плата за подключение |
| 25 | Проектирование и реконструкция водовода d-1000 мм ул. Димитрова | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 9 372,3 | 2 156,9 | 2 284,3 | 2 403,1 | 2 528,0 | Плата за подключение |
| 26 | Проектирование и реконструкция водовода d-1000 мм от ВПС-8 выполнив перемычку с действующим водоводом d-1000 мм в районе завода «Видеофон» | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 6 274,0 | 1 443,8 | 1 529,2 | 1 608,7 | 1 692,3 | Плата за подключение |
| 27 | Корректировка проекта и реконструкция электроснабжения ВПС-12 с заменой низковольтного на высоковольтное оборудование машинного зала и СПИВ с созданием системы телеметрии водозабора | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 6 489,1 | 1 493,4 | 1 581,6 | 1 663,8 | 1 750,3 | Плата за подключение |
| 28 | Строительство ПС для жилого комплекса мкр. Тенистый | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 124 286,0 | 28 603,9 | 30 291,6 | 31 866,7 | 33 523,8 | Плата за подключение |
| 29 | Проектирование и реконструкция водовода d-150 мм ул. Богатырская, 34 до ул. Электровозная, 8 | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 1 067,8 | 245,7 | 260,2 | 273,8 | 288,1 | Плата за подключение |
| 30 | Проектирование и реконструкция водовода d-400 мм ул. Новосибирская на d-600 мм от ул. Ростовская до ул. Саврасова с выносом за территорию теплиц и прокладкой вдоль проезжей части | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 19 857,5 | 4 570,1 | 4 839,7 | 5 091,4 | 5 356,3 | Плата за подключение |
| 31 | Подключение внутриквартальных линий мкр. «Лесная поляна» d-300 мм к водоводу d-1000 мм | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 420,7 | 96,7 | 102,6 | 107,9 | 113,5 | Плата за подключение |
| 32 | Проектирование и прокладка 2-ой нитки водопровода d-300 мм от водовода d-600 мм, идущего на ул. Советская, до мкр. «Березовая роща» | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 8 810,1 | 2 027,5 | 2 147,3 | 2 258,9 | 2 376,4 | Плата за подключение |
| 33 | Проектирование и закольцовка водопроводной линии d-150 мм, идущей к многоквартирному дому ОАО «ДСК», с внутриквартальной водопроводной линией d-150 мм мкр. «Березовая роща» | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 3 505,2 | 806,7 | 854,3 | 898,7 | 945,5 | Плата за подключение |
| 34 | Проектирование и закольцовка водопроводной линии d-200 мм по пр. Труда, 4 (за вневедомственной охраной) | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 1 777,3 | 409,0 | 433,2 | 455,7 | 479,4 | Плата за подключение |
| 35 | Реконструкция ПС-13 согласно ранее разработанного проекта (прокладка всасывающей линии от резервуаров до машинного зала и замена коллектора в машинном зале d-500 мм на d-1000 мм с приобретением и установкой необходимой запорной арматуры) | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 6 517,0 | 1 500,5 | 1 587,0 | 1 668,9 | 1 760,6 | Плата за подключение |
| 36 | Проектирование и СМР по расширению СПИВ на ВПС-11 с расширением иловых карт | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 59 280,3 | 13 643,1 | 14 448,1 | 15 199,4 | 15 989,7 | Плата за подключение |
| 37 | Проектирование и вынос водовода d-700 мм от забора ВРТТЗ до ул. 9 Января | Обеспечение водоснабжением жилой застройки кварталов | обеспечение водоснабжением новых строительных площадок, повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и снижение аварийности систем водоснабжения | 27 619,1 | 6 356,3 | 6 731,5 | 7 081,5 | 7 449,8 | Плата за подключение |
|  | ИТОГО: |  |  | 1 259 233,8 | 289 806,5 | 306 905,0 | 322 864,0 | 339 658,3 |  |

Таблица 3.3. Сводная таблица финансовых потребностей Инвестиционной программы по водоснабжению с учетом коэффициента, учитывающий налог на прибыль

без НДС

| № п/п | Мероприятия и технические показатели | Источник финансирования | Стоимость мероприятий в текущих ценах, с учетом коэффициента по налогу на прибыль (1,25), тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе с распределением по годам: |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Мероприятия, обеспечивающие увеличение мощности системы водоснабжения | Плата за подключение | 190 929,4 | 43 941,5 | 46 534,3 | 48 954,1 | 51 499,5 |
| 2 | Мероприятия, направленные повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение водоснабжением новых строительных площадок | Плата за подключение | 1 574 042,3 | 362 258,1 | 383 631,3 | 403 580,0 | 424 572,9 |
| 3 | Всего по водоснабжению |  | 1 764 971,6 | 406 199,6 | 430 165,5 | 452 534,1 | 476 072,4 |

3.2. Мероприятия Инвестиционной программы по водоотведению в правобережной части города

Таблица 3.4. Мероприятия, направленные на обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок

без НДС

| № | Мероприятия и технические показатели | Обоснование необходимости сооружения объекта системы водоотведения | Ожидаемый эффект | Стоимость мероприятий в текущих ценах, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе с распределением по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Проектирование и начало строительства блока УФ обеззараживания на ПОС | доведение качества очистки сточных вод по бакпоказателям до норм СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» | улучшение качества очистки сточных вод | 131 339,3 | 30 227,3 | 32 010,7 | 33 675,1 | 35 426,2 | Плата за подключение |
| 2 | Проектирование и начало строительства блока доочистки на ПОС | доведение качества очистки сточных вод по соединениям минерального и органического происхождения до нормативов предельно допустимых концентраций | улучшение качества очистки сточных вод | 129 727,5 | 29 856,3 | 31 617,8 | 33 261,9 | 34 991,5 | Плата за подключение |
| 3 | Проектирование и прокладка коллектора d-1000 мм по нечетной стороне пр. Московский с подключением в существующий КК (149,51/145,36) на коллекторе d-1000 мм (напротив многоквартирного дома № 68 по пр. Московский) с переключением всех существующих притоков | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 77 977,0 | 17 946,1 | 19 004,9 | 19 993,2 | 21 032,8 | Плата за подключение |
| 4 | Проектирование и переключение к вновь проложенному коллектору d-1000 мм по пр. Московский коллектора d-800 мм, проходящего по нечетной стороне вдоль многоквартирного дома № 91 по пр. Московский (КК 155,89/151,55) L-125 п.м. и коллектора d-1000 мм (КК 155,98/149,45) L-123 п.м. | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 26 608,3 | 6 123,8 | 6 485,1 | 6 822,3 | 7 177,1 | Плата за подключение |
| 5 | Реконструкция выпуска очищенных стоков на ПОС | доведение выпусков очищенных стоков на ПОС до проектных норм | ликвидация аварийного выпуска очищенных стоков | 11 728,7 | 2 699,3 | 2 858,6 | 3 007,2 | 3 163,6 | Плата за подключение |
| 6 | Проектирование и реконструкция канализационной линии d-300-400 мм на d-500 мм по ул. Загородная от ул. Торпедо до пер. Рамонский, 1 | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 24 629,7 | 5 668,5 | 6 002,9 | 6 315,0 | 6 643,3 | Плата за подключение |
| 7 | Проектирование и реконструкция канализационной линии d-200 мм (400 п.м.) и d-400 мм (410 п.м.) на d-600 мм по пер. Здоровья и ул. Сочинская от Железнодорожной больницы по пер. Здоровья до щитовой проходки d-1840 мм пр. Рабочий с переключением всех существующих притоков | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 53 772,9 | 12 375,6 | 13 105,8 | 13 787,3 | 14 504,2 | Плата за подключение |
| 8 | Проектирование и реконструкция КНС-21 с напорными сетями | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 118 566,3 | 27 287,6 | 28 897,5 | 30 400,2 | 31 981,0 | Плата за подключение |
| 9 | Проектирование и реконструкция канализационной линии d-600 мм на d-800 мм от пересечения ул. Никитинская и ул. Куколкина по ул. Никитинская до канализационной линии d-800 мм ул. Никитинская (район многоквартирного дома №18, №20 ул. Плехановская) | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 27 947,5 | 6 430,2 | 6 810,0 | 7 164,4 | 7 542,9 | Плата за подключение |
| 10 | Проектирование и реконструкция канализационной линии d-300 мм на d-400 мм от ул. Бахметьева по ул. Ворошилова до камеры на щитовой проходке ул. Кольцовская - ул. Красноармейская с выносом из-под зданий капитального строительства с переключением всех существующих притоков | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 27 746,2 | 6 385,7 | 6 762,4 | 7 114,1 | 7 484,0 | Плата за подключение |
| 11 | Проектирование и реконструкция КНС-33 с заменой технологической части | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 118 566,3 | 27 287,6 | 28 897,5 | 30 400,2 | 31 981,0 | Плата за подключение |
| 12 | Корректировка проекта и строительство второй нитки Петрозаводского коллектора d-1200 мм от малой эстакады до реконструируемого коллектора ОАО «ДСК» со строительством большой эстакады | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 105 480,8 | 24 276,0 | 25 708,3 | 27 045,1 | 28 451,4 | Плата за подключение |
| 13 | Проектирование и вынос, согласно требованием СНиП, коллектора d-500 мм с территории гаражей «Фаэтон» с переключением всех существующих притоков пр. Патриотов, 5 | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 2 829,7 | 651,3 | 689,7 | 725,5 | 763,2 | Плата за подключение |
| 14 | Проектирование и реконструкция канализационной линии d-300 мм на d-500 мм по ул. Комарова от точки подключения разрабатываемых внутриквартальных канализационных сетей многоквартирного дома по ул. Комарова, 14б до перекладываемого коллектора пр. Патриотов с переключением всех существующих притоков | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 2 640,1 | 607,7 | 643,5 | 676,9 | 712,0 | Плата за подключение |
| 15 | Проектирование и реконструкция канализационной линии d-200 мм на d-300 мм по ул. Пятницкого от КК 144,22/141,62 до канализационной линии d-200 мм ул. 20 лет ВЛКСМ | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 10 912,6 | 2 511,5 | 2 659,7 | 2 798,0 | 2 943,4 | Плата за подключение |
| 16 | Проектирование и прокладка канализационной линии от ул. Пятницкого по пр. Революции до пл. Победы на d-500 мм | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 20 192,9 | 4 647,4 | 4 921,5 | 5 177,4 | 5 446,6 | Плата за подключение |
| 17 | Проектирование и переключение канализационной линии d-400 мм ул. Ломоносова и канализационной линии d-200 мм ул. Ушинского в коллектор d-1840 мм ул. Ломоносова | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 16 394,8 | 3 773,2 | 3 995,8 | 4 203,6 | 4 422,2 | Плата за подключение |
| 18 | Проектирование и вынос щитовой проходки d-1840 мм, проходящей под зданием кафедрального собора, переключение канализационной линии d-1200 мм в щитовую проходку в районе входа в парк «Орленок» ул. Мира | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 29 869,9 | 6 874,5 | 7 280,0 | 7 658,6 | 8 056,8 | Плата за подключение |
|  | ИТОГО: |  |  | 936 930,5 | 215 629,6 | 228 351,7 | 240 226,0 | 252 723,2 |  |

Таблица 3.5. Сводная таблица финансовых потребностей Инвестиционной

программы по водоотведению в правобережной части города

без НДС

| № п/п | Мероприятия и технические показатели | Источник финансирования | Стоимость мероприятий в текущих ценах, с учетом коэффициента по налогу на прибыль (1,25), тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе с распределением по годам: |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Мероприятия, направленные на обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок | Плата за подключение | 1 171 163,1 | 269 537,0 | 285 439,6 | 300 282,5 | 315 904,0 |
| 2 | Итого по водоотведению в правобережной части города |  | 1 171 163,1 | 269 537,0 | 285 439,6 | 300 282,5 | 315 904,0 |

3.3. Мероприятия инвестиционной программы по водоотведению в левобережной части города

Таблица № 3.6. Мероприятия, направленные на обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок

без НДС

| № | Мероприятия и технические показатели | Обоснование необходимости сооружения объекта системы водоотведения | Ожидаемый эффект | Стоимость мероприятий в текущих ценах, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе с распределением по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Проектирование и реконструкция коллектора d-2000 мм от многоквартирного дома по наб. Авиастроителей, 14 вдоль многоквартирного дома по пр. Ленинский, 7/4 | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 21 902,1 | 5 040,6 | 5 338,1 | 5 615,7 | 5 907,7 | Плата за подключение |
| 2 | Проектирование и перекладка коллектора d-2000 мм от многоквартирного дома наб. Авиастроителей, 14 в сторону Левобережного районного суда | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 15 558,9 | 3 580,8 | 3 792,1 | 3 989,3 | 4 196,7 | Плата за подключение |
| 3 | Проектирование и реконструкция коллектора d-2000 мм от Левобережного районного суда до пер. Ольховый | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 75 316,4 | 17 333,8 | 18 356,5 | 19 311,0 | 20 315,1 | Плата за подключение |
| 4 | Проектирование и реконструкция коллектора d-800 мм на d-1000 мм от виадука до ул. Суворова | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 38 634,5 | 8 891,5 | 9 416,1 | 9 905,9 | 10 421,0 | Плата за подключение |
| 5 | Проектирование и реконструкция электрической части и грабельного помещения на РКНС | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 5 906,3 | 1 359,4 | 1 439,5 | 1 514,3 | 1 593,1 | Плата за подключение |
| 6 | Проектирование и реконструкция коллектора d-900 мм на d-1200 мм по ул. Добролюбова, ул. Серова от точки подключения напорных коллекторов с КНС-8 до коллектора d-1200 мм ул. З. Космодемьянской с переключением всех существующих притоков | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 20 339,2 | 4 681,0 | 4 957,1 | 5 214,9 | 5 486,2 | Плата за подключение |
| 7 | Проектирование и реконструкция канализационной линии d-2000 мм от Левобережного районного суда до многоквартирного дома наб. Авиастроителей, 16 | обеспечение системой водоотведения жилой застройки кварталов | обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок, повышение надежности и снижение аварийности систем водоотведения | 49 861,0 | 11 475,3 | 12 152,4 | 12 784,3 | 13 449,0 | Плата за подключение |
|  | ИТОГО: |  |  | 227 518,4 | 52 362,4 | 55 451,8 | 58 335,4 | 61 368,8 |  |

Таблица № 3.7. Сводная таблица финансовых потребностей

Инвестиционной программы по водоотведению в левобережной части города

без НДС

| № п/п | Мероприятия и технические показатели | Источник финансирования | Стоимость мероприятий в текущих ценах, с учетом коэффициента по налогу на прибыль (1,25), тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе с распределением по годам: |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Мероприятия, направленные на обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок | Плата за подключение | 284 398,1 | 65 453,0 | 69 314,8 | 72 919,3 | 76 711,0 |
| 2 | Итого по водоотведению в левобережной части города |  | 284 398,1 | 65 453,0 | 69 314,8 | 72 919,3 | 76 711,0 |

4. Расчет тарифов на подключение

Тариф на подключение к системе водоснабжения

Финансовые потребности мероприятий Инвестиционной программы по водоснабжению, реализуемых за счет платы за подключение, составляют 1 764 971,6 тыс. руб. (без НДС).

Объем присоединяемой нагрузки по водоснабжению – 2 923,57 куб. м в час.

Средний тариф на подключение к системе водоснабжения (Тср. в.):

Тср. в. = 1 764 971,6 / 2 923,57 х 1000 = 603 704,24 руб./куб. м в час (без НДС);

Тариф на подключение к системе водоснабжения на 2012 год – 555 760,35 руб. за 1 куб. м в час (без НДС);

Тариф на подключение к системе водоснабжения на 2013 год – 588 550,21 руб. за 1 куб. м в час (без НДС);

Тариф на подключение к системе водоснабжения на 2014 год – 619 154,82 руб. за 1 куб. м в час (без НДС);

Тариф на подключение к системе водоснабжения на 2015 год – 651 350,87 руб. за 1 куб. м в час (без НДС).

Тариф на подключение к системе водоотведения

Правобережная часть города

Финансовые потребности мероприятий Инвестиционной программы по водоотведению и очистке сточных вод в правобережной части города, составляют 1 171 163,1 тыс. руб. (без НДС).

Объем присоединяемой нагрузки по водоотведению составит 1 902,57 куб. м в час.

Средний тариф на подключение к системе водоотведения в правобережной части городского округа город Воронеж составит (Тср. к.п.):

Тср. к.п. = 1 171 163,1 / 1 902,57 х 1000 = 615 568,99 руб./куб. м в час (без НДС);

Тариф на подключение к системе водоотведения в правобережной части городского округа город Воронеж на 2012 год – 566 682,78 руб. за 1 куб. м в час (без НДС);

Тариф на подключение к системе водоотведения в правобережной части городского округа город Воронеж на 2013 год – 600 117,06 руб. за 1 куб. м в час (без НДС);

Тариф на подключение к системе водоотведения в правобережной части городского округа город Воронеж на 2014 год – 631 323,15 руб. за 1 куб. м в час (без НДС);

Тариф на подключение к системе водоотведения в правобережной части городского округа город Воронеж на 2015 год – 664 151,96 руб. за 1 куб. м в час (без НДС).

Левобережная часть города

Финансовые потребности мероприятий Инвестиционной программы по водоотведению в левобережной части города, составляют 284 398,1 тыс. руб. (без НДС).

Объем присоединяемой суточной нагрузки по водоотведению составит 1 021,00 куб. м в час.

Средний тариф на подключение к системе водоотведения в левобережной части городского округа город Воронеж составит (Тср. к.л.):

Тср. к.л. = 284 398,1/ 1 021,00 х 1000 = 278 548,58 руб. / куб. м в час (без НДС);

Тариф на подключение к системе водоотведения в левобережной части городского округа город Воронеж на 2012 год – 256 427,30 руб. за 1 куб. м в час (без НДС);

Тариф на подключение к системе водоотведения в левобережной части городского округа город Воронеж на 2013 год – 271 556,51 руб. за 1 куб. м в час (без НДС);

Тариф на подключение к системе водоотведения в левобережной части городского округа город Воронеж на 2014 год – 285 677,45 руб. за 1 куб. м в час (без НДС);

Тариф на подключение к системе водоотведения в левобережной части городского округа город Воронеж на 2015 год – 300 532,68 руб. за 1 куб. м в час (без НДС).

5. Управление ходом реализации Инвестиционной программы

Реализацию Инвестиционной программы осуществляет МУП «Водоканал Воронежа».

После утверждения Инвестиционной программы органы местного самоуправления в соответствии с частью 13 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ заключают договор с МУП «Водоканал Воронежа», определяющий условия реализации утвержденной Инвестиционной программы.

МУП «Водоканал Воронежа» открывает специальный расчетный счет для учета доходов и расходов по мероприятиям Инвестиционной программы. На указанный расчетный счет поступает плата за подключение от абонентов МУП «Водоканал Воронежа».

Информация об Инвестиционной программе и отчетах о ее реализации подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры».

6. Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод МУП «Водоканал Воронежа»

При реализации Инвестиционной программы должны быть получены следующие результаты:

- увеличение мощности ВПС-12 на 20 тыс. куб. м в сутки;

- строительство сетей водоснабжения - 7,709 км;

- строительство сетей водоотведения - 4,548 км;

- строительство повысительной станции (ПС) - 1 ед.;

- строительство резервуара чистой воды (РЧВ) - 1 ед. объемом 3 тыс. куб. м;

- реконструкция сетей водоснабжения - 28,491 км;

- реконструкция сетей водоотведения - 5,708 км;

- реконструкция ПС - 1 ед.;

- реконструкция канализационных насосных станций (КНС) - 2 ед.;

- реконструкция машинного зала на ВПС–4/III;

- реконструкция хлораторной и СПИВ на ВПС-11;

- установка станции частотного регулирования на ПС-14;

- сокращение потерь и неучтенных расходов питьевой воды до 22,3 % в 2015 году;

- снижение числа повреждений (аварий) в год на 1 км сетей водоснабжения с 1,38 в 2010 году до 1,20 в 2015 году;

- снижение числа повреждений (аварий) в год на 1 км сетей водоотведения с 11,38 в 2010 году до 11,00 в 2015 году.

- снижение удельного веса сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, с 47,2% в 2010 году до 44,5 % в 2015 году.

- снижение удельного веса сетей водоотведения, нуждающихся в замене, с 62,5% в 2010 году до 61,2 % в 2015 году.

## Мониторинг выполнения Инвестиционной программы осуществляется соответствующим структурным подразделением администрации городского округа город Воронеж в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ и приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Руководитель аппарата

Воронежской городской Думы Н.В.Котенко

Приложение № 1

Адресный перечень объектов

жилищного строительства, ввод в эксплуатацию которых планируется осуществить в период реализации Инвестиционной программы

| № п/п | Месторасположение объекта | Водопотребление, куб. м в час | Водопотребление, куб. м в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожный район |  |  |  |
| 1 | мкр. Сомово | 329,58 | 7 909,99 |
| 2 | проспект Ленинский, 221 | 0,022 | 0,53 |
| 3 | ул. Минская, 69д | 12,62 | 302,90 |
| 4 | ул. Перевёрткина, 1п | 37,92 | 910,01 |
| 5 | ул. Перевёрткина, 47п | 104,17 | 2 500,01 |
| 6 | ул. Ф.Тютчева, 95 | 10,13 | 243,00 |
| 7 | ул. Ф.Тютчева, 95а | 8,94 | 214,51 |
| 8 | ул. Сельская | 60,67 | 1 456,01 |
| Итого по району |  | 564,04 | 13 536,96 |
| Коминтерновский район |  |  |  |
| 9 | бульвар Победы, 29а | 3,38 | 81,00 |
| 10 | квартал по ул. 45 Стрелковой дивизии, ул. Беговая, проспект Московский | 101,08 | 2 425,80 |
| 11 | квартал по Московскому проспекту | 6,17 | 147,96 |
| 12 | переулок Здоровья, 90а, I очередь | 7,92 | 190,01 |
| 13 | проспект Московский, 4б | 13,20 | 316,80 |
| 14 | ул. 9 Января, 304а | 30,75 | 738,00 |
| 15 | ул. 45 Стрелковой дивизии, 251а | 13,09 | 314,21 |
| 16 | ул. В.Невского, 38 | 3,96 | 94,99 |
| 17 | ул. Здоровья, 90, 90в, 90г, 90д | 93,75 | 2 250,00 |
| 18 | ул. Миронова, 43а | 7,69 | 184,61 |
| 19 | ул. Покровская, 18а | 181,63 | 4 359,00 |
| 20 | ул. Хользунова, 38 | 33,33 | 800,02 |
| 21 | ул. Шишкова, 72а | 73,60 | 1 766,50 |
| 22 | ул. Шишкова, 95б | 9,75 | 234,00 |
| 23 | ул. Шукшина, 21а | 23,18 | 556,39 |
| Итого по району |  | 602,47 | 14 459,28 |
| Левобережный район |  |  |  |
| 24 | квартал по ул. Ленинградская | 54,17 | 1 300,06 |
| 25 | квартал по ул. Ростовская, ул. Менделеева | 373,21 | 8 956,99 |
| 26 | ул. Димитрова, 2п, 2л. | 18,75 | 450,00 |
| 27 | ул. Нижняя. 73а | 10,83 | 259,99 |
| Итого по району |  | 456,96 | 10 967,04 |
| Ленинский район |  |  |  |
| 28 | квартал по пер. Вишневый | 37,92 | 910,00 |
| 29 | квартал по ул. Кривошеина | 58,33 | 1 399,99 |
| 30 | ул. 9 Января, 68к | 8,25 | 198,00 |
| 31 | ул. 20 лет Октября, 10-15 эт. дома | 8,62 | 206,81 |
| 32 | ул. 121 Стрелковой дивизии, 11, 2а | 13,60 | 326,40 |
| 33 | ул. Ворошилова, 1а | 64,07 | 1 537,61 |
| 34 | ул. Ворошилова, 41а | 13,50 | 324,00 |
| 35 | ул. Колесниченко, 65а | 6,80 | 163,20 |
| 36 | ул. Куколкина, 11 | 22,92 | 550,01 |
| 37 | ул. Плехановская-Добасская, поз.15 | 19,54 | 468,98 |
| 38 | ул. Революции 1905 года, 31 | 48,19 | 1 156,51 |
| Итого по району |  | 301,73 | 7 241,52 |
| Советский район |  |  |  |
| 39 | квартал по ул. Грамши | 99,00 | 2 376,00 |
| 40 | квартал мкр. Шилово | 32,21 | 772,99 |
| 41 | проспект Патриотов, 5 | 7,08 | 170,02 |
| 42 | проспект Патриотов, 42в | 20,13 | 483,00 |
| 43 | ул. Комарова, 14б | 16,29 | 391,01 |
| 44 | ул. Междуреченская | 34,56 | 829,39 |
| 45 | ул. Пешестрелецкая, 165а | 8,75 | 210,00 |
| 46 | ул. Пирогова, 72а | 7,92 | 189,98 |
| 47 | ул. Слободская | 160,17 | 3 844,01 |
| Итого по району |  | 386,10 | 9 266,40 |
| Центральный район |  |  |  |
| 48 | квартал по ул. Ломоносова | 21,67 | 520,01 |
| 49 | ул. Ломоносова, 78 | 17,50 | 420,00 |
| 50 | ул. Тимирязева, 27 | 45,83 | 1 099,97 |
| 51 | ул. Ф.Энгельса, 7а | 4,42 | 106,01 |
| 52 | ул. Шишкова, 140б | 522,85 | 12 548,50 |
| Итого по району |  | 612,27 | 14 694,48 |
| ИТОГО объем: |  | 2 923,57 | 70 165,68 |

Приложение № 2

Таблица № 1

Обоснование расчета финансовых потребностей на реализацию

Инвестиционной программы МУП «Водоканал Воронежа» на 2012-2015 гг.

без НДС

| Корректирующие коэффициенты в % к сметной стоимости: |  |  |  |  | Инфляция в текущем году в % к предыдущему году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технадзор и управление проектом |  |  |  | 103,3% | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
|  |  |  |  |  | 105,1% | 105,9% | 105,2% | 105,2% |
| № | Мероприятия и технические показатели | Затраты на строительство (реконструкцию), всего в ценах IV квартала 2011 года, тыс. руб. |  |  | Инвестиционные затраты: |  |  |  |
|  |  | трубопроводов |  | остальных объектов | Первая строка: | Приведены затраты на выполнение мероприятий, определенные по расчетным сметам или сметам-аналогам в ценах IV квартала 2011 года |  |  |
|  |  | Длина, м | На всю длину, тыс. руб |  | Вторая строка: | Приведены затраты на выполнение мероприятий в текущих ценах с учетом инфляции и коэффициента, учитывающего затраты на выполнение технического надзора за строительством (реконструкцией) объектов и управление реализацией Инвестиционной программы |  |  |
|  |  | Диам., мм | на 1 км трубопр., тыс. руб |  | Третья строка: | Приведена формула определения затрат в текущих ценах с учетом инфляции и коэффициента, учитывающего затраты на выполнение технического надзора за строительством (реконструкцией) объектов и управление реализацией Инвестиционной программы |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на развитие системы водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Геолого-разведочные работы по определению подземных запасов воды на участке вдоль берега водохранилища между Южно-Чертовицким водозабором и ВПС – 4/1 (ФГУП "Воронежгеология") |  |  | 18 141,0 | 4 535,2 | 4 535,2 | 4 535,3 | 4 535,3 |
|  |  |  |  |  | 4 923,8 | 5 214,3 | 5 485,6 | 5 770,8 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 4535,2х103,3%* 105,1% = 4923,8 | 4535,2 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 5214,3 | 4535,3х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 5485,6 | 4535,3 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 5770,8 |
|  |  | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период 2010-2020 годов». |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Утверждение разведанных запасов в ГКЗ России |  |  | 43 040,0 | 10 760,0 | 10 760,0 | 10 760,0 | 10 760,0 |
|  |  |  |  |  | 11 681,9 | 12 371,2 | 13 014,5 | 13 691,2 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 10760х103,3%* 105,1% = 11681,9 | 10760 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 12371,2 | 10760х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 13014,5 | 10760 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 13691,2 |
|  |  | Аналог ДМЦП «Чистая вода ...» п.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Моделирование взаимосвязи Южно-Чертовицкого водозабора и ВПС-4/1 |  |  | 5 000,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 |
|  |  |  |  |  | 1 357,1 | 1 437,2 | 1 511,9 | 1 590,5 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 1250х103,3%* 105,1% = 1357,1 | 1250 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 1437,2 | 1250х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 1511,9 | 1250 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 1590,5 |
| 4 | Разработка ТЭО утвержденных запасов на ВПС-11 |  |  | 13 335,0 | 3 333,8 | 3 333,8 | 3 333,7 | 3 333,7 |
|  |  |  |  |  | 3 619,4 | 3 833,0 | 4 032,2 | 4 241,9 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 3333,8х103,3%* 105,1% = 3619,4 | 3333,8 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 3833 | 3333,7х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 4032,2 | 3333,7 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 4241,9 |
|  |  | Аналог «Питьевая вода» 4.3 п.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектирование и выполнение работ по увеличению мощностей ВПС-12 на намывной дамбе в районе скважин №22-№27 |  |  | 50 000,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 |
|  |  |  |  |  | 13 571,0 | 14 371,7 | 15 119,1 | 15 905,2 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 12500х103,3%* 105,1% = 13571 | 12500 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 14371,7 | 12500х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 15119,1 | 12500 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 15905,2 |
|  |  | Локальная смета № 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 35 153,2 | 37 227,4 | 39 163,3 | 41 199,6 |
| Мероприятия, направленные на повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение водоснабжением новых строительных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и начало реконструкции 3-ей нитки водовода d-1000 мм от ВПС-11/3 до хутора Ветряк | 3 314,7 | 116 528,9 |  | 29 132,2 | 29 132,2 | 29 132,2 | 29 132,3 |
|  |  | 1 000,0 | 35 155,2 |  | 31 628,3 | 33 494,4 | 35 236,1 | 37 068,5 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 29132,2х103,3%* 105,1% = 31628,3 | 29132,2 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 33494,4 | 29132,2х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 35236,1 | 29132,3 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 37068,5 |
|  |  | Локальная смета № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование и реконструкция водопроводной линии d-300 мм от поворота на Студенческий городок ВПУ до водопроводного ввода на Областную больницу (ВК 169,72/167,83) | 1 374,0 | 8 926,0 |  | 2 231,5 | 2 231,5 | 2 231,5 | 2 231,5 |
|  |  | 300,0 | 6 496,4 |  | 2 422,7 | 2 565,6 | 2 699,1 | 2 839,4 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 2231,5х103,3%* 105,1% = 2422,7 | 2231,5 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 2565,6 | 2231,5х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 2699,1 | 2231,5 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 2839,4 |
|  |  | Локальная смета № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование и закольцовка водовода d-1000 мм по ул. Шишкова с водоводом d-700 мм по ул. Ипподромная | 520,0 | 45 171,9 |  | 11 292,9 | 11 293,0 | 11 293,0 | 11 293,0 |
|  |  | 500,0 | 86 869,0 |  | 12 260,5 | 12 984,0 | 13 659,2 | 14 369,4 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 11292,9х103,3%* 105,1% = 12260,5 | 11293 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 12984 | 11293х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 13659,2 | 11293 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 14369,4 |
|  |  | Локальная смета № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Восстановление перемычки d-300 мм по ул. 60 Армии между водоводом d-500 мм по бульвару Победы и водоводом d-500 мм по ул. В.Невского | 315,0 | 17 462,0 |  | 4 365,5 | 4 365,5 | 4 365,5 | 4 365,5 |
|  |  | 300,0 | 55 434,9 |  | 4 739,5 | 5 019,2 | 5 280,2 | 5 554,7 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 4365,5х103,3%* 105,1% = 4739,5 | 4365,5 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 5019,2 | 4365,5х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 5280,2 | 4365,5 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 5554,7 |
|  |  | Локальная смета № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектирование и прокладка перемычки от водопроводной линии d-300 мм по пер. Рамонский, 1 до водовода d-1000 мм по ул. Жемчужная | 765,0 | 4 566,6 |  | 1 141,6 | 1 141,6 | 1 141,7 | 1 141,7 |
|  |  | 300,0 | 5 969,4 |  | 1 239,4 | 1 312,5 | 1 380,9 | 1 452,7 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 1141,6х103,3%* 105,1% = 1239,4 | 1141,6 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 1312,5 | 1141,7х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 1380,9 | 1141,7 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 1452,7 |
|  |  | Локальная смета № 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проектирование и реконструкция хлораторной на ВПС-11 |  |  | 5 943,6 | 1 485,9 | 1 485,9 | 1 485,9 | 1 485,9 |
|  |  |  |  |  | 1 613,2 | 1 708,4 | 1 797,2 | 1 890,7 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 1485,9х103,3%* 105,1% = 1613,2 | 1485,9 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 1708,4 | 1485,9х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 1797,2 | 1485,9 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 1890,7 |
|  |  | Аналог «Питьевая вода» п.1.4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проектирование и вынос водовода d-1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 на участке от 2-го подъема до выхода его на гору и на участке пересечения его через лесную балку | 950,0 | 22 699,5 |  | 5 674,8 | 5 674,9 | 5 674,9 | 5 674,9 |
|  |  | 1 000,0 | 23 894,2 |  | 6 161,0 | 6 524,6 | 6 863,9 | 7 220,9 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 5674,8х103,3%* 105,1% = 6161 | 5674,9 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 6524,6 | 5674,9х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 6863,9 | 5674,9 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 7220,9 |
|  |  | Локальная смета № 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проектирование и реконструкция водовода d-600 мм от ул. Дарвина до ул. Шишкова через парк Динамо | 2 300,0 | 128 982,8 |  | 32 245,7 | 32 245,7 | 32 245,7 | 32 245,7 |
|  |  | 600,0 | 56 079,5 |  | 35 008,6 | 37 074,1 | 39 002,0 | 41 030,1 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 32245,7х103,3%* 105,1% = 35008,6 | 32245,7 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 37074,1 | 32245,7х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 39002 | 32245,7 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 41030,1 |
|  |  | Локальная смета № 7 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция машинного зала на ВПС-4/3 |  |  | 87 782,4 | 21 945,6 | 21 945,6 | 21 945,6 | 21 945,6 |
|  |  |  |  |  | 23 826,0 | 25 231,7 | 26 543,7 | 27 924,0 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 21945,6х103,3%* 105,1% = 23826 | 21945,6 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 25231,7 | 21945,6х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 26543,7 | 21945,6 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 27924 |
|  |  | Локальная смета № 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проектирование и прокладка водопроводной линии d-500 мм от водовода d-900 мм по ул. Дарвина до камеры ул. Беговая - ул. Шишкова | 2 840,0 | 42 047,8 |  | 10 511,9 | 10 511,9 | 10 512,0 | 10 512,0 |
|  |  | 500,0 | 14 805,6 |  | 11 412,6 | 12 085,9 | 12 714,5 | 13 375,7 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 10511,9х103,3%* 105,1% = 11412,6 | 10511,9 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 12085,9 | 10512х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 12714,5 | 10512 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 13375,7 |
|  |  | Локальная смета № 9 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проектирование и реконструкция водовода d-700 мм на d-1000 мм от ВПС-4 до ул. Дарвина | 1 710,0 | 48 817,9 |  | 12 204,4 | 12 204,5 | 12 204,5 | 12 204,5 |
|  |  | 1 000,0 | 28 548,5 |  | 13 250,1 | 14 032,0 | 14 761,6 | 15 529,2 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 12204,4х103,3%* 105,1% = 13250,1 | 12204,5 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 14032 | 12204,5х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 14761,6 | 12204,5 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 15529,2 |
|  |  | Локальная смета № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проектирование и реконструкция водовода d-600 мм на d-700 мм от ул. Дарвина до камеры ул. Беговая - ул. Шишкова | 2 840,0 | 50 032,4 |  | 12 508,1 | 12 508,1 | 12 508,1 | 12 508,1 |
|  |  | 700,0 | 17 617,0 |  | 13 579,8 | 14 381,0 | 15 128,9 | 15 915,6 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 12508,1х103,3%* 105,1% = 13579,8 | 12508,1 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 14381 | 12508,1х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 15128,9 | 12508,1 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 15915,6 |
|  |  | Локальная смета № 11 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проектирование и реконструкция участка водовода d-1000 мм от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 | 300,0 | 8 355,0 |  | 2 088,7 | 2 088,7 | 2 088,8 | 2 088,8 |
|  |  | 1 000,0 | 27 850,0 |  | 2 267,7 | 2 401,5 | 2 526,5 | 2 657,8 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 2088,7х103,3%* 105,1% = 2267,7 | 2088,7 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 2401,5 | 2088,8х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 2526,5 | 2088,8 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 2657,8 |
|  |  | Локальная смета № 12 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектирование и закольцовка водопроводной линии d-125 мм по ул. Куколкина с водопроводной линией d-150 мм по ул. Кольцовская, продолжив водопроводную линию d-125 мм до водопроводной линии d-150 мм по ул. Кольцовская (р-н ТЦ «Галерея Чижова») | 73,0 | 1 275,2 |  | 318,8 | 318,8 | 318,8 | 318,8 |
|  |  | 125,0 | 17 468,5 |  | 346,1 | 366,5 | 385,6 | 405,6 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 318,8х103,3%* 105,1% = 346,1 | 318,8 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 366,5 | 318,8х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 385,6 | 318,8 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 405,6 |
|  |  | Локальная смета № 13 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Проектирование и реконструкция ПС-13 (технологическая, электрическая, КИПиА части) и строительство резервуара запаса питьевой воды V=3 тыс. куб. м |  |  | 24 540,3 | 6 135,0 | 6 135,1 | 6 135,1 | 6 135,1 |
|  |  |  |  |  | 6 660,7 | 7 053,8 | 7 420,6 | 7 806,4 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 6135х103,3%* 105,1% = 6660,7 | 6135,1 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 7053,8 | 6135,1х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 7420,6 | 6135,1 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 7806,4 |
|  |  | ОАО «Воронежпроект» №8,13,24к «Стоимость мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Воронежа на период 2011-2013 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектирование и реконструкция водопроводной сети по ул. 9 Января от ул. Революции 1905 года до ул. Донбасская | 1 000,0 | 15 158,9 |  | 3 789,7 | 3 789,7 | 3 789,7 | 3 789,8 |
|  |  | 500,0 | 15 158,9 |  | 4 114,4 | 4 357,2 | 4 583,7 | 4 822,2 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 3789,7х103,3%* 105,1% = 4114,4 | 3789,7 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 4357,2 | 3789,7х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 4583,7 | 3789,8 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 4822,2 |
|  |  | Локальная смета № 14 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектирование и прокладка водовода d-600 мм от водовода d-600 мм ул. Кривошеина - ул. Г.Сибиряков по ул. Матросова до водовода d-500 мм ул. Петрозаводская - ул. Матросова с подключением проектируемого квартала к данному водоводу | 1 500,0 | 20 636,3 |  | 5 159,0 | 5 159,1 | 5 159,1 | 5 159,1 |
|  |  | 600,0 | 13 757,5 |  | 5 601,0 | 5 931,6 | 6 240,1 | 6 564,5 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 5159х103,3%* 105,1% = 5601 | 5159,1 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 5931,6 | 5159,1х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 6240,1 | 5159,1 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 6564,5 |
|  |  | Локальная смета № 15 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Проектирование и реконструкция участка водовода d-600 мм по ул. Магнитогорская от железнодорожного моста (окружная дорога) до ул. Л.Шевцовой | 1 260,0 | 17 529,6 |  | 4 382,4 | 4 382,4 | 4 382,4 | 4 382,4 |
|  |  | 600,0 | 13 912,4 |  | 4 757,9 | 5 038,6 | 5 300,6 | 5 576,3 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 4382,4х103,3%* 105,1% = 4757,9 | 4382,4 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 5038,6 | 4382,4х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 5300,6 | 4382,4 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 5576,3 |
|  |  | Локальная смета № 16 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Проектирование и реконструкция участка водовода d-700 мм вдоль ручья Голубой Дунай от ул. 9 Января до железнодорожного моста | 1 752,0 | 27 941,5 |  | 6 985,3 | 6 985,4 | 6 985,4 | 6 985,4 |
|  |  | 700,0 | 15 948,3 |  | 7 583,8 | 8 031,4 | 8 449,0 | 8 888,4 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 6985,3х103,3%* 105,1% = 7583,8 | 6985,4 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 8031,4 | 6985,4х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 8449 | 6985,4 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 8888,4 |
|  |  | Локальная смета № 17 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Проектирование и СМР, ввод в эксплуатацию станции частотного регулирования на ПС-14 совместно с исполнительным механизмом |  |  | 16 748,5 | 4 187,1 | 4 187,1 | 4 187,1 | 4 187,2 |
|  |  |  |  |  | 4 545,9 | 4 814,1 | 5 064,4 | 5 327,9 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 4187,1х103,3%* 105,1% = 4545,9 | 4187,1 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 4814,1 | 4187,1х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 5064,4 | 4187,2 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 5327,9 |
|  |  | ОАО «Воронежпроект» №23 «Стоимость мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Воронежа на период 2011-2013 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Проектирование и реконструкция водовода d-1000 мм от ВПС-4/3 до ул. Дарвина | 1 700,0 | 43 619,8 |  | 10 904,9 | 10 904,9 | 10 905,0 | 10 905,0 |
|  |  | 1 000,0 | 25 658,7 |  | 11 839,3 | 12 537,8 | 13 189,9 | 13 875,7 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 10904,9х103,3%* 105,1% = 11839,3 | 10904,9 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 12537,8 | 10905х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 13189,9 | 10905 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 13875,7 |
|  |  | Локальная смета № 18 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Проектирование выноса водовода с территории завода СК и перекладка водовода d-500 мм от Ленинского пр., 12 до моста по ул. Менделеева | 1 450,0 | 15 415,7 |  | 3 853,9 | 3 853,9 | 3 853,9 | 3 854,0 |
|  |  | 500,0 | 10 631,5 |  | 4 184,1 | 4 431,0 | 4 661,4 | 4 903,9 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 3853,9х103,3%* 105,1% = 4184,1 | 3853,9 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 4431 | 3853,9х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 4661,4 | 3854 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 4903,9 |
|  |  | Локальная смета № 19 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Проектирование и реконструкция водовода d-600 мм ул. Циолковского, Черепанова от ПС-110 до ул. Волгоградская | 1 600,0 | 25 418,3 |  | 6 354,5 | 6 354,6 | 6 354,6 | 6 354,6 |
|  |  | 600,0 | 15 886,4 |  | 6 899,0 | 7 306,1 | 7 686,0 | 8 085,7 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 6354,5х103,3%* 105,1% = 6899 | 6354,6 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 7306,1 | 6354,6х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 7686 | 6354,6 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 8085,7 |
|  |  | Локальная смета № 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Проектирование и реконструкция 2-х ниток водовода d-600 мм от ВПС-12 до ВАЛЗ | 4 000,0 | 38 727,0 |  | 9 681,7 | 9 681,7 | 9 681,8 | 9 681,8 |
|  |  | 600,0 | 9 681,8 |  | 10 511,3 | 11 131,4 | 11 710,4 | 12 319,3 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 9681,7х103,3%* 105,1% = 10511,3 | 9681,7 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 11131,4 | 9681,8х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 11710,4 | 9681,8 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 12319,3 |
|  |  | Локальная смета № 21 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Проектирование и реконструкция водовода d-1000 мм ул. Димитрова | 350,0 | 7 947,1 |  | 1 986,7 | 1 986,8 | 1 986,8 | 1 986,8 |
|  |  | 1 000,0 | 22 706,0 |  | 2 156,9 | 2 284,3 | 2 403,1 | 2 528,0 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 1986,7х103,3%* 105,1% = 2156,9 | 1986,8 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 2284,3 | 1986,8х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 2403,1 | 1986,8 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 2528 |
|  |  | Локальная смета № 22 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Проектирование и реконструкция водовода d-1000 мм от ВПС-8 выполнив перемычку с действующим водоводом d-1000 мм в районе завода «Видеофон» | 250,0 | 5 319,9 |  | 1 329,9 | 1 330,0 | 1 330,0 | 1 330,0 |
|  |  | 1 000,0 | 21 279,6 |  | 1 443,8 | 1 529,2 | 1 608,7 | 1 692,3 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 1329,9х103,3%* 105,1% = 1443,8 | 1330 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 1529,2 | 1330х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 1608,7 | 1330 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 1692,3 |
|  |  | Локальная смета № 23 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Корректировка проекта и реконструкция электроснабжения ВПС-12 с заменой низковольтного на высоковольтное оборудование машинного зала и СПИВ с созданием системы телеметрии водозабора |  |  | 5 502,3 | 1 375,5 | 1 375,6 | 1 375,6 | 1 375,6 |
|  |  |  |  |  | 1 493,4 | 1 581,6 | 1 663,8 | 1 750,3 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 1375,5х103,3%* 105,1% = 1493,4 | 1375,6 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 1581,6 | 1375,6х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 1663,8 | 1375,6 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 1750,3 |
|  |  | Локальная смета № 24 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство ПС для жилого комплекса мкр. Тенистый |  |  | 105 386,0 | 26 346,5 | 26 346,5 | 26 346,5 | 26 346,5 |
|  |  |  |  |  | 28 603,9 | 30 291,6 | 31 866,7 | 33 523,8 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 26346,5х103,3%* 105,1% = 28603,9 | 26346,5 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 30291,6 | 26346,5х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 31866,7 | 26346,5 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 33523,8 |
|  |  | ОАО «Воронежпроект» №16 «Стоимость мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Воронежа на период 2011-2013 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Проектирование и реконструкция водовода d-150 мм ул. Богатырская, 34 до ул. Электровозная, 8 | 150,0 | 905,4 |  | 226,3 | 226,3 | 226,4 | 226,4 |
|  |  | 150,0 | 6 036,0 |  | 245,7 | 260,2 | 273,8 | 288,1 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 226,3х103,3%* 105,1% = 245,7 | 226,3 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 260,2 | 226,4х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 273,8 | 226,4 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 288,1 |
|  |  | Локальная смета № 25 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Проектирование и реконструкция водовода d-400 мм ул. Новосибирская на d-600 мм от ул. Ростовская до ул. Саврасова с выносом за территорию теплиц и прокладкой вдоль проезжей части | 1 400,0 | 16 837,7 |  | 4 209,4 | 4 209,4 | 4 209,4 | 4 209,5 |
|  |  | 600,0 | 12 026,9 |  | 4 570,1 | 4 839,7 | 5 091,4 | 5 356,3 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 4209,4х103,3%* 105,1% = 4570,1 | 4209,4 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 4839,7 | 4209,4х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 5091,4 | 4209,5 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 5356,3 |
|  |  | Локальная смета № 26 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Подключение внутриквартальных линий мкр. «Лесная поляна» d-300 мм к водоводу d-1000 мм | 20,0 | 356,7 |  | 89,1 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
|  |  | 300,0 | 17 835,0 |  | 96,7 | 102,6 | 107,9 | 113,5 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 89,1х103,3%* 105,1% = 96,7 | 89,2 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 102,6 | 89,2х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 107,9 | 89,2 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 113,5 |
|  |  | Локальная смета № 27 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Проектирование и прокладка 2-ой нитки водопровода d-300 мм от водовода d-600 мм, идущего на ул. Советская, до мкр. «Березовая роща» | 1 071,0 | 7 470,3 |  | 1 867,5 | 1 867,6 | 1 867,6 | 1 867,6 |
|  |  | 300,0 | 6 975,1 |  | 2 027,5 | 2 147,3 | 2 258,9 | 2 376,4 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 1867,5х103,3%* 105,1% = 2027,5 | 1867,6 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 2147,3 | 1867,6х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 2258,9 | 1867,6 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 2376,4 |
|  |  | Локальная смета № 28 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Проектирование и закольцовка водопроводной линии d-150 мм, идущую к многоквартирному дому ОАО «ДСК», с внутриквартальной водопроводной линией d-150 мм мкр. «Березовая роща» | 670,0 | 2 972,1 |  | 743,0 | 743,0 | 743,0 | 743,1 |
|  |  | 150,0 | 4 436,0 |  | 806,7 | 854,3 | 898,7 | 945,5 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 743х103,3%* 105,1% = 806,7 | 743 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 854,3 | 743х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 898,7 | 743,1 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 945,5 |
|  |  | Локальная смета № 29 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Проектирование и закольцовка водопроводной линии d-200 мм по пр. Труда, 4 (за вневедомственной охраной) | 250,0 | 1 507,1 |  | 376,7 | 376,8 | 376,8 | 376,8 |
|  |  | 200,0 | 6 028,4 |  | 409,0 | 433,2 | 455,7 | 479,4 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 376,7х103,3%* 105,1% = 409 | 376,8 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 433,2 | 376,8х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 455,7 | 376,8 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 479,4 |
|  |  | Локальная смета № 30 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Реконструкция ПС-13 согласно ранее разработанного проекта (прокладка всасывающей линии от резервуаров до машинного зала и замена коллектора в машинном зале d-500 мм на d-1000 мм с приобретением и установкой необходимой запорной арматуры) |  |  | 5 525,9 | 1 382,1 | 1 380,3 | 1 379,8 | 1 383,7 |
|  |  |  |  |  | 1 500,5 | 1 587,0 | 1 668,9 | 1 760,6 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 1382,1х103,3%* 105,1% = 1500,5 | 1380,3 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 1587 | 1379,8х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 1668,9 | 1383,7 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 1760,6 |
|  |  | Локальная смета № 31 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Проектирование и СМР по расширению СПИВ на ВПС-11 с расширением иловых карт |  |  | 50 265,6 | 12 566,4 | 12 566,4 | 12 566,4 | 12 566,4 |
|  |  |  |  |  | 13 643,1 | 14 448,1 | 15 199,4 | 15 989,7 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 12566,4х103,3%* 105,1% = 13643,1 | 12566,4 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 14448,1 | 12566,4х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 15199,4 | 12566,4 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 15989,7 |
|  |  | ОАО «Воронежпроект» №4 «Стоимость мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Воронежа на период 2011-2013 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Проектирование и вынос водовода d-700 мм от забора ВРТТЗ до ул. 9 Января | 475,0 | 23 419,1 |  | 5 854,7 | 5 854,8 | 5 854,8 | 5 854,8 |
|  |  | 700,0 | 49 303,4 |  | 6 356,3 | 6 731,5 | 7 081,5 | 7 449,8 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 5854,7х103,3%* 105,1% = 6356,3 | 5854,8 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 6731,5 | 5854,8х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 7081,5 | 5854,8 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 7449,8 |
|  |  | Локальная смета № 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 289 806,5 | 306 905,0 | 322 864,0 | 339 658,3 |
|  | ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ: |  |  |  | 324 959,7 | 344 132,4 | 362 027,3 | 380 857,9 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правобережная часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на обеспечение канализованием новых строительных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и начало строительства блока УФ обеззараживания на ПОС |  |  | 111 366,6 | 27 841,7 | 27 841,7 | 27 841,6 | 27 841,6 |
|  |  |  |  |  | 30 227,3 | 32 010,7 | 33 675,1 | 35 426,2 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 27841,7х103,3%* 105,1% = 30227,3 | 27841,7 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 32010,7 | 27841,6х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 33675,1 | 27841,6 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 35426,2 |
|  |  | Локальная смета № 33 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование и начало строительства блока доочистки на ПОС |  |  | 110 000,0 | 27 500,0 | 27 500,0 | 27 500,0 | 27 500,0 |
|  |  |  |  |  | 29 856,3 | 31 617,8 | 33 261,9 | 34 991,5 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 27500х103,3%* 105,1% = 29856,3 | 27500 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 31617,8 | 27500х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 33261,9 | 27500 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 34991,5 |
|  |  | ОАО «Воронежпроект»№25 «Стоимость мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Воронежа на период 2011-2013 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование и прокладка коллектора d-1000 мм по нечетной стороне пр. Московский с подключением в существующий КК (149,51/145,36) на коллекторе d-1000 мм (напротив многоквартирного дома № 68 по пр. Московский) с переключением всех существующих притоков | 400,0 | 66 119,2 |  | 16 529,8 | 16 529,8 | 16 529,8 | 16 529,8 |
|  |  | 1 000,0 | 165 298,0 |  | 17 946,1 | 19 004,9 | 19 993,2 | 21 032,8 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 16529,8х103,3%* 105,1% = 17946,1 | 16529,8 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 19004,9 | 16529,8х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 19993,2 | 16529,8 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 21032,8 |
|  |  | Локальная смета № 34 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование и переключение к вновь проложенному коллектору d-1000 мм по пр. Московский коллектора d-800 мм, проходящего по нечетной стороне вдоль многоквартирного дома № 91 по пр. Московский (КК 155,89/151,55) L-125 п.м. и коллектора d-1000 мм (КК 155,98/149,45) L-123 п.м. | 248,0 | 22 562,0 |  | 5 640,5 | 5 640,5 | 5 640,5 | 5 640,5 |
|  |  | 800 1000 | 90 975,8 |  | 6 123,8 | 6 485,1 | 6 822,3 | 7 177,1 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 5640,5х103,3%* 105,1% = 6123,8 | 5640,5 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 6485,1 | 5640,5х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 6822,3 | 5640,5 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 7177,1 |
|  |  | Локальная смета № 35 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция выпуска очищенных стоков на ПОС |  |  | 9 945,2 | 2 486,3 | 2 486,3 | 2 486,3 | 2 486,3 |
|  |  |  |  |  | 2 699,3 | 2 858,6 | 3 007,2 | 3 163,6 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 2486,3х103,3%* 105,1% = 2699,3 | 2486,3 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 2858,6 | 2486,3х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 3007,2 | 2486,3 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 3163,6 |
|  |  | Локальная смета № 36 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проектирование и реконструкция канализационной линии d-300-400 мм на d-500 мм по ул. Загородная от ул. Торпедо до пер. Рамонский, 1 | 586,0 | 20 884,3 |  | 5 221,1 | 5 221,1 | 5 221,1 | 5 221,0 |
|  |  | 500,0 | 35 638,7 |  | 5 668,5 | 6 002,9 | 6 315,0 | 6 643,3 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 5221,1х103,3%* 105,1% = 5668,5 | 5221,1 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 6002,9 | 5221,1х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 6315 | 5221 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 6643,3 |
|  |  | Локальная смета № 37 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проектирование и реконструкция канализационной линии d-200 мм (400 п.м.) и d-400 мм (410 п.м.) на d-600 мм по пер. Здоровья и ул. Сочинская от Железнодорожной больницы по пер. Здоровья до щитовой проходки d-1840 мм пр. Рабочий с переключением всех существующих притоков | 810,0 | 45 595,6 |  | 11 398,9 | 11 398,9 | 11 398,9 | 11 398,9 |
|  |  | 600,0 | 56 290,9 |  | 12 375,6 | 13 105,8 | 13 787,3 | 14 504,2 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 11398,9х103,3%* 105,1% = 12375,6 | 11398,9 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 13105,8 | 11398,9х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 13787,3 | 11398,9 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 14504,2 |
|  |  | Локальная смета № 38 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проектирование и реконструкция КНС-21 с напорными сетями |  |  | 100 536,0 | 25 134,0 | 25 134,0 | 25 134,0 | 25 134,0 |
|  |  |  |  |  | 27 287,6 | 28 897,5 | 30 400,2 | 31 981,0 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 25134х103,3%* 105,1% = 27287,6 | 25134 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 28897,5 | 25134х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 30400,2 | 25134 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 31981 |
|  |  | ОАО «Воронежпроект»№37 «Стоимость мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Воронежа на период 2011-2013 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проектирование и реконструкция канализационной линии d-600 мм на d-800 мм от пересечения ул. Никитинская и ул. Куколкина по ул. Никитинская до канализационной линии d-800 мм ул. Никитинская (район многоквартирного дома №18, №20 ул. Плехановская) | 230,0 | 23 697,1 |  | 5 922,7 | 5 923,1 | 5 923,3 | 5 928,0 |
|  |  | 800,0 | 103 030,9 |  | 6 430,2 | 6 810,0 | 7 164,4 | 7 542,9 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 5922,7х103,3%* 105,1% = 6430,2 | 5923,1 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 6810 | 5923,3х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 7164,4 | 5928 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 7542,9 |
|  |  | Локальная смета № 39 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проектирование и реконструкция канализационной линии d-300 мм на d-400 мм от ул. Бахметьева по ул. Ворошилова до камеры на щитовой проходке ул. Кольцовская - ул. Красноармейская с выносом из-под зданий капитального строительства с переключением всех существующих притоков | 700,0 | 23 526,8 |  | 5 881,7 | 5 881,7 | 5 881,7 | 5 881,7 |
|  |  | 400,0 | 33 609,7 |  | 6 385,7 | 6 762,4 | 7 114,1 | 7 484,0 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 5881,7х103,3%* 105,1% = 6385,7 | 5881,7 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 6762,4 | 5881,7х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 7114,1 | 5881,7 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 7484 |
|  |  | Локальная смета № 40 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проектирование и реконструкция КНС-33 с заменой технологической части |  |  | 100 536,0 | 25 134,0 | 25 134,0 | 25 134,0 | 25 134,0 |
|  |  |  |  |  | 27 287,6 | 28 897,5 | 30 400,2 | 31 981,0 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 25134х103,3%* 105,1% = 27287,6 | 25134 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 28897,5 | 25134х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 30400,2 | 25134 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 31981 |
|  |  | ОАО «Воронежпроект»№37 «Стоимость мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Воронежа на период 2011-2013 гг» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Корректировка проекта и строительство второй нитки Петрозаводского коллектора d-1200 мм от малой эстакады до реконструируемого коллектора ОАО «ДСК» со строительством большой эстакады | 3 200,0 | 89 440,4 |  | 22 360,1 | 22 360,1 | 22 360,1 | 22 360,1 |
|  |  | 1 200,0 | 27 950,1 |  | 24 276,0 | 25 708,3 | 27 045,1 | 28 451,4 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 22360,1х103,3%* 105,1% = 24276 | 22360,1 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 25708,3 | 22360,1х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 27045,1 | 22360,1 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 28451,4 |
|  |  | Локальная смета № 41 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проектирование и вынос, согласно требованием СНиП, коллектора d-500 мм с территории гаражей «Фаэтон» с переключением всех существующих притоков пр. Патриотов, 5 | 265,0 | 2 399,4 |  | 599,9 | 599,9 | 599,8 | 599,8 |
|  |  | 500,0 | 9 054,3 |  | 651,3 | 689,7 | 725,5 | 763,2 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 599,9х103,3%* 105,1% = 651,3 | 599,9 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 689,7 | 599,8х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 725,5 | 599,8 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 763,2 |
|  |  | Локальная смета № 42 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектирование и реконструкция канализационной линии d-300 мм на d-500 мм по ул. Комарова от точки подключения разрабатываемых внутриквартальных канализационных сетей многоквартирного дома по ул. Комарова, 14б до перекладываемого коллектора пр. Патриотов с переключением всех существующих притоков | 60,0 | 2 238,6 |  | 559,7 | 559,7 | 559,6 | 559,6 |
|  |  | 500,0 | 37 310,0 |  | 607,7 | 643,5 | 676,9 | 712,0 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 559,7х103,3%* 105,1% = 607,7 | 559,7 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 643,5 | 559,6х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 676,9 | 559,6 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 712 |
|  |  | Локальная смета № 43 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Проектирование и реконструкция канализационной линии d-200 мм на d-300 мм по ул. Пятницкого от КК 144,22/141,62 до канализационной линии d-200 мм ул. 20 лет ВЛКСМ | 290,0 | 9 253,1 |  | 2 313,3 | 2 313,3 | 2 313,3 | 2 313,2 |
|  |  | 300,0 | 31 907,2 |  | 2 511,5 | 2 659,7 | 2 798,0 | 2 943,4 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 2313,3х103,3%* 105,1% = 2511,5 | 2313,3 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 2659,7 | 2313,3х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 2798 | 2313,2 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 2943,4 |
|  |  | Локальная смета № 44 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектирование и прокладка канализационной линии от ул. Пятницкого по пр. Революции до пл. Победы на d-500 мм | 300,0 | 17 122,1 |  | 4 280,6 | 4 280,5 | 4 280,5 | 4 280,5 |
|  |  | 500,0 | 57 073,7 |  | 4 647,4 | 4 921,5 | 5 177,4 | 5 446,6 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 4280,6х103,3%* 105,1% = 4647,4 | 4280,5 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 4921,5 | 4280,5х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 5177,4 | 4280,5 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 5446,6 |
|  |  | Локальная смета № 45 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектирование и переключение канализационной линии d-400 мм ул. Ломоносова и канализационной линии d-200 мм ул. Ушинского в коллектор d-1840 мм ул. Ломоносова | 400,0 | 13 901,6 |  | 3 475,4 | 3 475,4 | 3 475,4 | 3 475,4 |
|  |  | 400 200 | 34 754,0 |  | 3 773,2 | 3 995,8 | 4 203,6 | 4 422,2 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 3475,4х103,3%* 105,1% = 3773,2 | 3475,4 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 3995,8 | 3475,4х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 4203,6 | 3475,4 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 4422,2 |
|  |  | Локальная смета № 46 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Проектирование и вынос щитовой проходки d-1840 мм, проходящей под зданием кафедрального собора, переключение канализационной линии d-1200 мм в щитовую проходку в районе входа в парк «Орленок» ул. Мира | 106,0 | 25 327,7 |  | 6 332,0 | 6 331,9 | 6 331,9 | 6 331,9 |
|  |  | 1 200,0 | 238 940,6 |  | 6 874,5 | 7 280,0 | 7 658,6 | 8 056,8 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV кв. 2011 г.: |  |  | 6332х103,3%* 105,1% = 6874,5 | 6331,9 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 7280 | 6331,9х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 7658,6 | 6331,9 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 8056,8 |
|  |  | Локальная смета № 47 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 215 629,6 | 228 351,7 | 240 226,0 | 252 723,2 |
|  | ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ (правобережная часть города) |  |  |  | 215 629,6 | 228 351,7 | 240 226,0 | 252 723,2 |
| Левобережная часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на обеспечение канализованием новых строительных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и реконструкция коллектора d-2000 мм от многоквартирного дома по наб. Авиастроителей,14 вдоль многоквартирного дома по пр. Ленинский, 7/4 | 165,0 | 18 571,5 |  | 4 642,8 | 4 642,9 | 4 642,9 | 4 642,9 |
|  |  | 2 000,0 | 112 554,5 |  | 5 040,6 | 5 338,1 | 5 615,7 | 5 907,7 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV 2011 г.: |  |  | 4642,8х103,3%* 105,1% = 5040,6 | 4642,9 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 5338,1 | 4642,9х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 5615,7 | 4642,9 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 5907,7 |
|  |  | Локальная смета № 48 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование и перекладка коллектора d-2000 мм от многоквартирного дома наб. Авиастроителей, 14 в сторону Левобережного районного суда | 150,0 | 13 192,8 |  | 3 298,2 | 3 298,2 | 3 298,2 | 3 298,2 |
|  |  | 2 000,0 | 87 952,0 |  | 3 580,8 | 3 792,1 | 3 989,3 | 4 196,7 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV 2011 г.: |  |  | 3298,2х103,3%* 105,1% = 3580,8 | 3298,2 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 3792,1 | 3298,2х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 3989,3 | 3298,2 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 4196,7 |
|  |  | Локальная смета № 49 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование и реконструкция коллектора d-2000 мм от Левобережного районного суда до пер. Ольховый | 700,0 | 63 863,1 |  | 15 965,8 | 15 965,8 | 15 965,8 | 15 965,7 |
|  |  | 2 000,0 | 91 233,0 |  | 17 333,8 | 18 356,5 | 19 311,0 | 20 315,1 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV 2011 г.: |  |  | 15965,8х103,3%* 105,1% = 17333,8 | 15965,8 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 18356,5 | 15965,8х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 19311 | 15965,7 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 20315,1 |
|  |  | Локальная смета № 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование и реконструкция коллектора d-800 мм на d-1000 мм от виадука до ул. Суворова | 400,0 | 32 759,4 |  | 8 189,8 | 8 189,8 | 8 189,9 | 8 189,9 |
|  |  | 1 000,0 | 81 898,5 |  | 8 891,5 | 9 416,1 | 9 905,9 | 10 421,0 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV 2011 г.: |  |  | 8189,8х103,3%* 105,1% = 8891,5 | 8189,8 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 9416,1 | 8189,9х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 9905,9 | 8189,9 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 10421 |
|  |  | Локальная смета № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектирование и реконструкция электрической части и грабельного помещения на РКНС |  |  | 5 008,1 | 1 252,1 | 1 252,0 | 1 252,0 | 1 252,0 |
|  |  |  |  |  | 1 359,4 | 1 439,5 | 1 514,3 | 1 593,1 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV 2011 г.: |  |  | 1252,1х103,3%* 105,1% = 1359,4 | 1252 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 1439,5 | 1252х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 1514,3 | 1252 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 1593,1 |
|  |  | ОАО «Воронежпроект»№45а «Стоимость мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Воронежа на период 2011-2013 гг.» Локальная смета № 52 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проектирование и реконструкция коллектора d-900 мм на d-1200 мм по ул. Добролюбова, ул. Серова от точки подключения напорных коллекторов с КНС-8 до коллектора d-1200 мм ул. З. Космодемьянской с переключением всех существующих притоков | 781,0 | 17 246,2 |  | 4 311,6 | 4 311,5 | 4 311,5 | 4 311,6 |
|  |  | 1 200,0 | 22 082,2 |  | 4 681,0 | 4 957,1 | 5 214,9 | 5 486,2 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV 2011 г.: |  |  | 4311,6х103,3%* 105,1% = 4681 | 4311,5 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 4957,1 | 4311,5х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 5214,9 | 4311,6 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 5486,2 |
|  |  | Локальная смета № 53 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проектирование и реконструкция канализационной линии d-2000 мм от Левобережного районного суда до многоквартирного дома наб. Авиастроителей, 16 | 465,0 | 42 278,7 |  | 10 569,7 | 10 569,7 | 10 569,7 | 10 569,6 |
|  |  | 2 000,0 | 90 921,9 |  | 11 475,3 | 12 152,4 | 12 784,3 | 13 449,0 |
|  |  | Обоснование затрат в ценах IV 2011 г.: |  |  | 10569,7х103,3%* 105,1% = 11475,3 | 10569,7 х 103,3% х105,1%* 105,9% = 12152,4 | 10569,7х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% = 12784,3 | 10569,6 х 103,3% х 105,1% х 105,9% х 105,2% х 105,2% = 13449 |
|  |  | Локальная смета № 54 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 52 362,4 | 55 451,8 | 58 335,4 | 61 368,8 |
|  | ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ (левобережная часть города) |  |  |  | 52 362,4 | 55 451,8 | 58 335,4 | 61 368,8 |
|  | ВСЕГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 267 992,0 | 283 803,5 | 298 561,4 | 314 092,0 |
|  | ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 592 951,7 | 627 935,9 | 660 588,7 | 694 949,9 |

Таблица № 2

Сводная таблица

финансовых потребностей инвестиционной программы

по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения

без НДС

| № п/п | Мероприятия и технические показатели | Источники финансирования | Стоимость мероприятий в текущих ценах, с учетом коэффициента по налогу на прибыль (1,25), тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: с распределением по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на развитие системы водоснабжения | Плата за подключение | 190 929,4 | 43 941,5 |  | 46 534,3 | 48 954,1 | 51 499,5 |
| 2 | Мероприятия, направленные на повышение надежности системы водоснабжения, обеспечивающие водоснабжение новых строительных площадок | Плата за подключение | 1 574 042,3 | 362 258,1 |  | 383 631,3 | 403 580,0 | 424 572,9 |
| 3 | Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  | 1 764 971,6 | 406 199,6 |  | 430 165,5 | 452 534,1 | 476 072,4 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия, направленные на обеспечение канализованием новых строительных площадок | Плата за подключение | 1 171 163,1 |  | 269 537,0 | 285 439,6 | 300 282,5 | 315 904,0 |
| 5 | Итого по водоотведению правобережной части города |  | 1 171 163,1 |  | 269 537,0 | 285 439,6 | 300 282,5 | 315 904,0 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятия, направленные на обеспечение канализованием новых строительных площадок | Плата за подключение | 284 398,0 | 65 453,0 |  | 69 314,8 | 72 919,3 | 76 711,0 |
| 9 | Итого по водоотведению левобережной части города |  | 284 398,0 | 65 453,0 |  | 69 314,8 | 72 919,3 | 76 711,0 |
| 10 | Всего по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  | 1 455 561,2 | 334 990,0 |  | 354 754,4 | 373 201,8 | 392 615,0 |
| 11 | ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ |  | 3 220 532,8 | 741 189,6 |  | 784 919,9 | 825 735,9 | 868 687,4 |