ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Цех обезвоживания осадка

Необходимо:

Выполнение инжиниринговых, проектно-изыскательских работ (ПИР) по строительству цеха обезвоживания осадка на правобережных канализационных очистных сооружениях.

КНС-29

Исходные данные:

- Производительность – 160 м3/ч

- Напор – 45 м

- Общее кол-во насосов – 3 шт., в том числе 1 рабочий, 2 резервных

- Кол-во вводов питания – 2 шт.

- Насосное оборудование - СДВ – 160/45 с эл. дв. 37 кВт

- Диаметр всасывающего трубопровода – 200 мм

- Диаметр напорного коллектора №1 – 250 мм, l=500 п.м., 400 мм, l = 3000 п.м.

- Диаметр напорного коллектора №2 – 400 мм, l=3500 п.м.

- Диаметр напорного коллектора в маш.зале – 250 мм

- Геодезический перепад высот – 40-43 м

Необходимо:

- Производительность – 250 м3/ч;

- Напор – 45-50 м;

- Общее кол-во насосов – 3 шт., в том числе 1 рабочий, 2 резервных;

- Кол-во вводов питания – 2 шт.;

- Насосное оборудование – в вертикальном исполнении;

- Диаметр всасывающего трубопровода – 200 мм;

- Диаметр напорного коллектора №1 – 400 мм, l=500 п.м., 400 мм, l = 3000 п.м.;

- Диаметр напорного коллектора №2 – 400 мм, l=3500 п.м.;

- Диаметр напорного коллектора в маш.зале – по расчету (300-400 мм);

- Геодезический перепад высот – 40-43 м.;

- Выполнить реконструкцию технологической части станции (машинный зал, грабельное отделение);

- Выполнить реконструкцию электрической части насосной станции (электроснабжение насосных агрегатов, решеток-дробилок, грузоподъемных механизмов, отопление, вентиляционное оборудование, освещение внутренне, наружное);

- Выполнить реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции;

- Выполнить реконструкцию строительной части насосной станции (кровля, оконных блоков, ограждающих конструкций, замена входных ворот и дверей);

- Выполнить замену грузоподъемных механизмов насосной станции;

- Станцию управления насосными агрегатами выполнить с учетом плавного запуска насосных агрегатов, а так же возможностью удаленного управления из центрального диспетчерского пункта (ул. Пешестрелецкая 90).

КНС-1

Исходные данные:

- Производительность – 210 м3/ч

- Напор – 24 м

- Общее кол-во насосов – 3 шт., в том числе 1 рабочий, 2 резервных

- Кол-во вводов питания – 2 шт.

- Насосное оборудование - ФГ 216/24 с эл. дв. 37 кВт

- Диаметр всасывающего трубопровода – 200 мм

- Диаметр напорного коллектора №1 – 250 мм, l=500 п.м., 400 мм, l = 3000 п.м.

- Диаметр напорного коллектора №2 – 400 мм, l=3500 п.м.

- Диаметр напорного коллектора в маш.зале – 250 мм

- Геодезический перепад высот – 40-43 м

Необходимо:

- Производительность – 250 м3/ч;

- Напор – 15-20 м;

- Общее кол-во насосов – 3 шт., в том числе 1 рабочий, 2 резервных;

- Кол-во вводов питания – 2 шт.;

- Насосное оборудование – в вертикальном исполнении;

- Диаметр всасывающего трубопровода – 200 мм;

- Диаметр напорного коллектора №1 – 250 мм, l=1000 п.м.;

- Диаметр напорного коллектора №2 – 250 мм, l=1000 п.м.;

- Диаметр напорного коллектора в маш.зале – 250;

- Геодезический перепад высот – 7-8 м.;

- Выполнить реконструкцию технологической части станции (машинный зал, грабельное отделение);

- Выполнить реконструкцию электрической части насосной станции (электроснабжение насосных агрегатов, решеток-дробилок, грузоподъемных механизмов, отопление, вентиляционное оборудование, освещение внутренне, наружное);

- Выполнить реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции;

- Выполнить реконструкцию строительной части насосной станции (кровля, оконных блоков, ограждающих конструкций, замена входных ворот и дверей);

- Выполнить замену грузоподъемных механизмов насосной станции;

- Станцию управления насосными агрегатами выполнить с учетом плавного запуска насосных агрегатов, а так же возможностью удаленного управления из центрального диспетчерского пункта (ул. Пешестрелецкая 90).

ПНС-29

Исходные данные:

- Производительность – 100 м3/ч

- Напор – 50 м

- Общее кол-во насосов – 3 шт., в том числе 1 рабочий, 2 резервных

- Кол-во вводов питания – 1 шт.

- Насосное оборудование – КН 100-65-200 с эл. дв. 30 кВт

- Давление на всасывающем трубопроводе – мин. 0,2 бар, макс 2 бар.

Необходимо:

- Производительность – 100 м3/ч;

- Напор – 50-60 м;

- Общее кол-во насосов – 3 шт., в том числе 1 рабочий, 2 резервных;

- Кол-во вводов питания – 1 шт.;

- Насосное оборудование – с частотным регулированием;

- Выполнить реконструкцию технологической части станции;

- Выполнить реконструкцию электрической части насосной станции (электроснабжение насосных агрегатов, освещение внутренне, наружное);

- Выполнить реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции;

- Выполнить реконструкцию строительной части насосной станции (кровля, оконных блоков, ограждающих конструкций, замена входных ворот и дверей, фундаментов насосных агрегатов);

- Выполнить замену и (или) установку грузоподъемных механизмов насосной станции;

- Станцию управления насосными агрегатами выполнить с учетом частотного регулирования насосных агрегатов по заданному значению давления на напорном трубопроводе, а так же возможностью удаленного управления из центрального диспетчерского пункта (ул. Пешестрелецкая 90).

ПНС-117

Исходные данные:

- Производительность – 200 м3/ч

- Напор – 50 м

- Общее кол-во насосов – 3 шт., в том числе 1 рабочий, 2 резервных

- Кол-во вводов питания – 1 шт.

- Насосное оборудование – КН 100-65-200 с эл. дв. 30 кВт

- Давление на всасывающем трубопроводе – мин. 0,2 бар, макс 2 бар.

Необходимо:

- Производительность – 200 м3/ч;

- Напор – 50-60 м;

- Общее кол-во насосов – 4 шт., в том числе 2 рабочих, 2 резервных;

- Кол-во вводов питания – 1 шт.;

- Насосное оборудование – с частотным регулированием;

- Выполнить реконструкцию технологической части станции;

- Выполнить реконструкцию электрической части насосной станции (электроснабжение насосных агрегатов,освещение внутренне, наружное);

- Выполнить реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции;

- Выполнить реконструкцию строительной части насосной станции (кровля, оконных блоков, ограждающих конструкций, замена входных ворот и дверей, фундаментов насосных агрегатов);

- Выполнить замену и (или) установку грузоподъемных механизмов насосной станции;

- Станцию управления насосными агрегатами выполнить с учетом частотного регулирования насосных агрегатов по заданному значению давления на напорном трубопроводе, а так же возможностью удаленного управления из центрального диспетчерского пункта (ул. Пешестрелецкая 90).