Первичные средства пожаротушения (огнетушители)
В соответствии с ГОСТ 12.2.047 под термином "огнетушитель" понимается переносное или передвижное устройство для тушения очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества.

Производственные, административные, вспомогательные и складские здания, сооружения и помещения, а также от​крытые производственные площадки или участки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами, устанавливаемыми правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03).

К первичным средствам пожаротушения относятся все виды переносных и передвижных огнетушителей, оборудование пожарных кранов, ящики с порошковыми составами (песок, перлит и т.п.), а также огнестойкие ткани (асбестовое полот​но, кошма, войлок и т.п.).

Первичные средства пожаротушения должны размещаться в легкодоступных местах и не должны быть помехой и пре​пятствием при эвакуации персонала из помещений.

По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на:

· водные (ОВ);

· воздушно-импульсные (ОВЭ) с фторсодержащим зарядом;

· порошковые (ОП);

· пенные;

· газовые, которые подразделяются на:

а)
углекислотные (ОУ);

б)
хладоновые (ОХ);

· комбинированные.

Огнетушители предназначаются для тушения очагов горения в начальной их стадии, а также для противопожарной защиты небольших сооружений, машин и механизмов. Наибольшее распространение на объектах получили газовые и по​рошковые огнетушители.

Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения пожаров твердых, жидких и газообразных веществ (в зависимости от марки используемого огнетушащего порошка), а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1 кВ (1000 В). Принцип работы передвижного закачного огнетушителя ОП-50(з) основан на вытеснении огнетушащего по​рошка (при открытом клапане запорного устройства) сжатым воздухом, находящимся в ем​кости. Для приведения огнетушителя в действие необходимо выполнить следующее:

· убедиться, что огнетушитель заряжен (посмотреть на датчик давления);

· подкатить огнетушитель на расстояние 5-8 метров к очагу пожара (в зависимости от раз​меров загорания и тепловыделения) и установить его в вертикальном положении;

· снять и проложить без перегибов и скручиваний гибкий шланг подачи порошка;

· выдернуть чеку и повернуть рычаг запорной головки на 180о;

· открыв выпускной клапан, направить струю порошка в зону пожара зигзагообразными движениями для достижения большего охвата пламени порошковым облаком.

Тушение производить с наветренной стороны. Допускается многократное открытие и закрытие выпускного клапана при тушении пожара. При наличии горящего пролива около технологического обо​рудования тушение начинать с пролива с последующим переходом непосредственно на оборудование. Принцип работы переносного закачного порошкового огнетуши​теля ОП-10(з) аналогичен ОП-50(з). После окончания тушения давление в огнетушителе должно быть снижено за счет открытия выпускного клапана. При тушении пожара порошковыми огнетушителями не​обходимо применять дополнительные меры по охлажде​нию нагретых элементов оборудования или строитель​ных конструкций.

Углекислотные огнетушители (ОУ) предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов, а также электроустановок, кабелей и проводов, находящихся под на​пряжением до 1 кВ (1000 В).

Заряд углекислотных огнетушителей находится под высоким давлением, поэтому корпуса (баллоны) снабжаются предохранительными мембранами, а заполнение диоксидом углеро​да допускается до 75%.

Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5,ОУ-8 и ОУ- 10 необходимо:

· используя транспортную рукоятку, снять и поднести огнетушитель к месту горения;

· направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройство (вентиль или рычаг).

[image: image1.jpg]|
w -





[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты. При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб неза​щищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с темпе​ратурой минус 80°С, а также возможно накопление заряда статического электричества. При использовании огнетушителей ОУ необходимо иметь в виду, что углекислота в боль​ших концентрациях к объему помещения может вызвать отравления персонала, поэтому после применения углекислотных огнетушителей небольшие помещения следует проветрить.


